OPOP spol. s.r.o.

Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: 571 675 589, fax.: 571 611 225

TEPLOVODNÍ KOTEL H425 / H420 / H416 / H412 EKO

Původní návod

Obsah

1.     Úvod							  3

2.     Charakteristika kotle						  3

3.     Technický popis					                  3

4.     Technické parametry 						  6

5.     Seznam vyměnitelných náhradních dílů				13

6.     Seznam dodávaného příslušenství					15

7.     Montáž dílů základního příslušenství				15

8.     Obsluha kotle							19

8.1   Zatápění							19

8.2   Přikládání a otvírání popelníkových dvířek				19

8.3   Odpopelování							20

8.4   Čistění kotle                                                                                                 18

### 9.     Údržba kotle a topného zařízení					19

10.   Bezpečnostní pokyny pro montáž a obsluhu kotle			20

10.1 Montáž a nastavení regulátoru tahu				20

10.2 Montáž vypouštěcího ventilu					21

10.3 Připojení ke komínu						21

10.4 Třídění stavebních výrobků a konstrukcí podle reakce na oheň 		22

10.5 Umístění kotle – důležitá upozornění                                                          22

10.6 Pokyny pro montáž a použití tlakových expanzních nádob		23

10.7 Zapojení kotle se zabezpečovacím zařízením proti přetopení		24

10.8 Bezpečnostní pokyny pro obsluhu kotle				26

### 11.   Likvidace odpadu						28

### 12.   Stanovení velikosti akumulační nádrže				29

13.   Opatření v případě poruchy					29

# 14.   Bezpečnostní a ostatní předpisy					30

15.   H4EKO pelet – přestavbová sada					31

16.   Záruční list                                                                                                   34

17.   Registrační karta                                                                                          35

1. ÚVOD

Vážený zákazníku,

Velice si vážíme, že jste si zvolil právě výrobek z našeho výrobního sortimentu a stal jste se tak jedním z našich zákazníků. Přejeme Vám opravdovou pohodu s našim výrobkem. Doufáme, že Vám bude náš výrobek dlouho a spolehlivě sloužit. Přispívají k tomu všichni pracovníci firmy a nyní můžete i Vy; důkladným prostudováním návodu k obsluze a dodržováním všech předepsaných pravidel a předpisů.

2 . CHARAKTERISTIKA KOTLE

Ocelový teplovodní kotel řady H4xx EKO je svou konstrukcí a povrchovou úpravou určen pro etážové i ústřední vytápění rodinných domků, nebo vhodných výrobních provozů s max. hydrostatickou výškou otopné vody 20 m. Kotel H4xx EKO je určen pro spalování tuhých paliv, tj. hnědého uhlí a dřeva (spalování jiných látek, např. plastů, je nepřípustné!). Kotel je nutno připojit na komín odpovídající výkonu kotle. Pro dobrou funkci kotle se kromě odborné instalace a správné obsluhy musí dbát na to, aby byl zajištěn dostatečný tah. Tento kotel byl certifikován Strojírenským zkušebním ústavem v Brně podle ČSN EN 303-5.

3. Technický popis

Horní část kotle tvoří izolační kryt, který výrazným způsobem přispívá k celkové tepelné izolaci a zároveň plní funkci předehřívače vzduchu, který vstupuje do kotle klapkou v přikládacích dvířkách. Pod tímto krytem se nacházejí již zmiňovaná odklápěcí přikládací dvířka, která jsou ke svařenci přichycena závlačkovým systémem. Čistící dvířka jsou připevněná ke svařenci křídlovými maticemi. Všechny typy dvířek jsou utěsněny k tělesu kotle tepelně izolační šňůrou. Vlastní těleso kotle je svařeno z ocelových plechů. Kotel je kompletně zaizolován (včetně spodního dna) proti úniku tepla do vnějšího okolí, což výrazně ovlivňuje jeho účinnost.

Při pohledu shora je těleso kotle rozděleno vodními přepážkami na tři části:

a) Přední prostor za čelní stěnou kotle tvoří násypnou šachtu s litinovým, posuvným roštem.

b) Střední část tvoří spalovací prostor, který je vyložen šamotovou vyzdívkou a trubkou z nerezového materiálu, kterou prochází zhruba 40% sekundárního vzduchu. Dalších 60% prochází dvěma bočními otvory, které jsou umístěny těsně pod první vodní lamelou.

c) Zadní prostor tvoří vratný tah, kde spaliny proudí pod spodní část poslední přepážky a stoupají do kouřového hrdla. V horní části tohoto prostoru je posuvná zatápěcí klapka, která umožňuje přímý odtah spalin do kouřového hrdla při zatápění.

Ohniště kotle se skládá ze šikmého a posuvného kaskádovitého litinového roštu. Tyto rošty jsou ovládány roštovaní pákou na boku kotle. Přiváděné množství sekundárního vzduchu je u kotle H4xx EKO mechanicky nastavitelné otočnými klapkami na obou bočních pláštích kotle.

Nastavení sekundárního vzduchu pro hnědé uhlí (ořech 1):

Za normálního provozu na jmenovitý výkon, při topení hnědým uhlím (fosilním palivem) jsou klapky otevřeny podle obrázku A. To znamená, že rukojeti obou otočných klapek (levá a pravá strana) jsou v pozici, že míří přesně na vyznačenou rysku.

Obr. A

Nastavení sekundárního vzduchu pro dřevo (neplatí pro H412EKO):

Za normálního provozu na jmenovitý výkon, při topení dřevem (biologické palivo) jsou klapky otevřeny podle obrázku B. To znamená, že rukojeti obou otočných klapek (levá a pravá strana) jsou v maximální poloze otevření.

Obr. B

Poznámka

- Obrovskou předností pro splnění dokonalého hoření tohoto kotle je, že sekundární vzduch, který regulujeme výše zmiňovanými otočnými klapkami je předehřívaný! A to ve vzduchové komoře, která je součástí kotlového tělesa. To znamená, že nám do prostoru ohniště a mezi přepážkami neproudí vzduch o teplotě okolního prostředí (obvykle mezi 10-20°C), ale o teplotě pohybující se kolem 80-90°C. Tento systém výrazně přispívá k zamezení dehtování a prodlužuje celkovou životnost tělesa.

- Šamotová vyzdívka je důležitá pro dokonalé spálení kouřových plynů (plní funkci „katalyzátoru“). Díky tomu se tento kotel může chlubit velmi nízkými emisemi. Dále do sebe tato vyzdívka akumuluje teplo, a díky tomu je schopna po vyhoření paliva ještě stále předávat teplo do topné soustavy.

Ve spodní části přední stěny se nachází popelníková dvířka jimiž je zajištěn přívod primárního vzduchu do spalovacího prostoru. Popelníková dvířka jsou vybavena manuálně otočnou dusivkou pro regulaci množství nasávaného primárního vzduchu. Za normálního provozu na jmenovitý výkon při spalování hnědého uhlí a dřeva je otočná dusivka  vždy ve stejné poloze. Tato poloha je vyznačena ryskou pro snazší orientaci přesně tak, jak je uvedeno na obrázku C. S dalším postupným otevíráním stoupá i výkon kotle.

Obr. C

Nátrubek pro vstup a výstup vody i kouřové hrdlo jsou umístěny na středové ose zadní části kotle. V horní části je nátrubek G3/4" pro připojení regulátoru spalovacího vzduchu a nátrubek G1/2" pro umístění čidla zabezpečovacího zařízení proti přetopení, ve spodní části je nátrubek G1/2" pro vypouštěcí a napouštěcí kohout.

Při výměně kotle nový za starý (H4sv za H4EKO) jsme vyšli vstříc našim věrným zákazníkům a ponechali stejné připojovací rozměry kouřovodu i nátrubků vstupní a výstupní vody pro pohodlnou montáž. Pro tuto možnost záměny je ke kotli přiložena redukční příruba (2ks), která umožní napojení na již stávající systém.

Stěny kotle jsou tepelně izolovány vrstvou 40mm minerální vlny a překryty povrchově upravenými krycími plechy. Přikládací, čistící a popelníková dvířka jsou vyrobena z plechových povrchově upravených dílců a jsou tepelně izolovány. V předním krycím plechu pro snímání teploty a tlaku topné vody uvnitř kotle jsou osazeny informativní měřicí přístroje:

Kapilární teploměr TCS 48 ( technické údaje - rozsah stupnice: 0 až 120 °C; měřící rozsah: 20 až 100 °C; přesnost: ±4 % z rozsahu stupnice )

Manometr MCS 48 ( technické údaje - rozsah stupnice: 0-4 bar; dělení stupnice: 0,1 bar; přesnost: ±2,5 % z rozsahu stupnice )

4 . TECHNICKÉ PARAMETRY

Tab. 1

| KOTEL H425 EKO |
| --- |
| Název údaje | Jednotka | uhlí | dřevo |
| Provozní tah - předepsaný | Pa | 22 |
| Provozní tah - minimální | Pa | 15 |
| Jmenovitý tepelný výkon | [kW] | 25 | 22 |
| Účinnost | [%] | 85,5 | 79,3 |
| Třída kotle podle ČSN EN 303-5 |  | 4 | 3 |
| Záruční palivo | - | hnědé uhlí ořech 1 | dřevo tvrdé, štípané, délky 38 cm, do vlhkosti 20 % |
| Objem vody | [ l ] | 44 |
| Průměr kouřovodu | [mm] | 159 |
| Spotřeba paliva | [kg/hod] | 4,1 | 6,0 |
| Rozsah teploty otopné vody | [°C] | 65 - 90 |
| Objem palivové šachty | [ l ] | 55 |
| Rozměry plnícího otvoru | [mm] | 176 x 405 |
| Výhřevná plocha | [m2] | 2,5 |
| Teplota spalin při jmen. tepel. výkonu | [°C] | 182 | 265 |
| Maximální přetlak otopné vody | [MPa] | 0,2 |
| Zkušební přetlak otopné vody | [MPa] | 0,4 |
| Hmotnostní tok spalin při jmenovitém výkonu | [kg/s] | 0,014 | 0,015 |
| Doba hoření při jmenovitém výkonu | [h] | >4 | >2 |
| Hydraulická ztráta při DT= 20/10 K | [mbar] | 1,1 – 4,8 |
| Objem akumulačního zásobníku* | [l] | 1050 | 462 |

Tab. 2

| KOTEL H420 EKO |
| --- |
| Název údaje | Jednotka | uhlí | dřevo |
| Provozní tah - předepsaný | Pa | 22 |
| Provozní tah - minimální | Pa | 15 |
| Jmenovitý tepelný výkon | [kW] | 20 | 17 |
| Účinnost | [%] | 84,2 | 80,2 |
| Třída kotle podle ČSN EN 303-5 |  | 4 | 3 |
| Záruční palivo | - | hnědé uhlí ořech 1 | dřevo tvrdé, štípané, délky 29 cm, do vlhkosti 20 % |
| Objem vody | [ l ] | 36 |
| Průměr kouřovodu | [mm] | 130 |
| Spotřeba paliva | [kg/hod] | 3 | 4,0 |
| Rozsah teploty otopné vody | [°C] | 65 - 90 |
| Objem palivové šachty | [ l ] | 40 |
| Rozměry plnícího otvoru | [mm] | 176 x 306 |
| Výhřevná plocha | [m2] | 2,1 |
| Teplota spalin při jmen. tepel. výkonu | [°C] | 210 | 275 |
| Maximální přetlak otopné vody | [MPa] | 0,2 |
| Zkušební přetlak otopné vody | [MPa] | 0,4 |
| Hmotnostní tok spalin při jmenovitém výkonu | [kg/s] | 0,013 | 0,012 |
| Doba hoření při jmenovitém výkonu | [h] | >4 | >2 |
| Hydraulická ztráta při DT= 20/10 K | [mbar] | 1,4 – 5,4 |
| Objem akumulačního zásobníku* | [l] | 840 | 357 |

Tab.3

| KOTEL H416 EKO |
| --- |
| Název údaje | Jednotka | uhlí | dřevo |
| Provozní tah - předepsaný | Pa | 22 |
| Provozní tah - minimální | Pa | 15 |
| Jmenovitý tepelný výkon | [kW] | 16 | 12 |
| Účinnost | [%] | 84,2 | 81,6 |
| Třída kotle podle ČSN EN 303-5 |  | 4 | 3 |
| Záruční palivo | - | hnědé uhlí ořech 1 | dřevo tvrdé, štípané, délky 24 cm, do vlhkosti 20 % |
| Objem vody | [ l ] | 32 |
| Průměr kouřovodu | [mm] | 130 |
| Spotřeba paliva | [kg/hod] | 2,5 | 3 |
| Rozsah teploty otopné vody | [°C] | 65 - 90 |
| Objem palivové šachty | [ l ] | 33,5 |
| Rozměry plnícího otvoru | [mm] | 176 x 256 |
| Výhřevná plocha | [m2] | 1,9 |
| Teplota spalin při jmen. tepel. výkonu | [°C] | 253 | 230 |
| Maximální přetlak otopné vody | [MPa] | 0,2 |
| Zkušební přetlak otopné vody | [MPa] | 0,4 |
| Hmotnostní tok spalin při jmenovitém výkonu | [kg/s] | 0,011 | 0,009 |
| Doba hoření při jmenovitém výkonu | [h] | >4 | >2 |
| Hydraulická ztráta při DT= 20/10 K | [mbar] | 1,6 – 5,9 |
| Objem akumulačního zásobníku* | [l] | 670 | 200* |

Tab.4

| KOTEL H412 EKO |
| --- |
| Název údaje | Jednotka | uhlí |
| Provozní tah - předepsaný | Pa | 22 |
| Provozní tah - minimální | Pa | 15 |
| Jmenovitý tepelný výkon | [kW] | 12 |
| Účinnost | [%] | 82,2 |
| Třída kotle podle ČSN EN 303-5 |  | 4 |
| Záruční palivo | - | hnědé uhlí ořech 1 |
| Objem vody | [ l ] | 32 |
| Průměr kouřovodu | [mm] | 130 |
| Spotřeba paliva | [kg/hod] | 2,2 |
| Rozsah teploty otopné vody | [°C] | 65 - 90 |
| Objem palivové šachty | [ l ] | 33,5 |
| Rozměry plnícího otvoru | [mm] | 176 x 256 |
| Výhřevná plocha | [m2] | 1,9 |
| Teplota spalin při jmen. tepel. výkonu | [°C] | 195 |
| Maximální přetlak otopné vody | [MPa] | 0,2 |
| Zkušební přetlak otopné vody | [MPa] | 0,4 |
| Hmotnostní tok spalin při jmenovitém výkonu | [kg/s] |  |
| Doba hoření při jmenovitém výkonu | [h] | >4 |
| Hydraulická ztráta při DT= 20/10 K | [mbar] | 1,6 – 5,9 |
| Objem akumulačního zásobníku* | [l] | 670 |

Tab.5

|  |  | H425 EKO | H420 EKO | H416 EKO H412EKO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hmotnost kotle | [kg] | 253 | 241 | 217 |
| Varianta A: nátrubek výstup / vstup (vnější závit) | Js | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" |
| Varianta B: příruba viz. str.č.16 (nový kotel za starý) |  |  |  |  |
| Připojení chladící smyčky (vnitřní závit) | Js | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" |
| Připojení pro vypouštění a napouštění (vnitřní závit) | Js | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" |
| Připojení pro montáž regulát. výkonu (vnitřní závit) | Js | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
| A - celková výška kotle | [mm] | 957 | 957 | 957 |
| B – celková hloubka kotle | [mm] | 903 | 903 | 903 |
| C – šířka kotle | [mm] | 636 | 536 | 486 |
| D – umístění kouřovodu | [mm] | 635 | 635 | 635 |
| E – umístění nátrubku vstupní vody | [mm] | 109 | 109 | 109 |
| F – umístění nátrubku výstupní vody | [mm] | 791 | 791 | 791 |
| H – hloubka základny kotle | [mm] | 577 | 577 | 577 |
| Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda/plamen) | [mm] | 5 | 5 | 5 |
| Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda) | [mm] | 3 | 3 | 3 |

Poznámka

- Spotřeba paliva je přímo závislá na kvalitě a druhu použitého paliva a také udržování čistoty vnitřních teplosměnných ploch kotle. Čím drobněji naštípané dříví se použije, tím většího výkonu kotle se dosáhne, avšak doba hoření na jedno přiložení se zkracuje. Naopak při potřebě nižšího výkonu můžeme použít dřevo hrubší, tím se prodlouží doba hoření na jedno přiložení.

5. Seznam vyměnitelných náhradních dílů

Seznam náhradních dílů      (H412,H416,H420,H425EKO)	     Pozice náhrad. dílu ze strany č.13

- Přikládací dvířka	             (700562,700568,700454)	 	3

- Čistící dvířka		             (700561,700525,700452)		2

- Popelníková dvířka	             (7001269,700654A,700633A)		9

- Šikmý rošt litinový	             (161112374127,205,123)		17

- Posuvný rošt litinový	             (161112374126,037,122)		18

- Plech zatápěcí klapky / táhlo zatápěcí klapky      			23

- Čistící uzávěra	            (3700700,3700522,3700457)

- Roštovací mechanismus	            (7001271,7001305,700446A)		21

- Popelníková zásuvka	            (700557,700521,700514)		8

- Kryt přední		            (7001059,7001058,7001060)		10

- Kryt boční ( levý, pravý ) (3652518,2517-2518,2517-2518A,2517A)        7,16

- Škrabka a háček pro čistění ploch kotle  (192400576039)

- Kartáč (držák+ocelová štětka)    (616132403901)

- Manometr (tlakoměr) MSC 48   (405313000000)			14

- Regulátor tahu spalovacího vzduchu  (388878700000)

- Napouštěcí / vypouštěcí kohout    (422311116611)

- Trubka sekundáru (H425EKO ..2ks) (191203295639,582,1912042295734)

- Zadní kryt                                   (3652519,3651586A,3651519A)	5

- Horní kryt                                   (7001267,700656A,700634A)	                1

- Páka roštovacího mechanismu   (3700649,7001305,700446A)

- Pant pop. dvířek                         (3652522)		19

- Teploměr TSC 48                        (388310000001)		43

- Čep                                               (214366)		20

- Čisticí uzávěra (klapka)               (700700,700522,700457)		22

- Zatápěcí  klapka                           (7001268,700659A,700630A)		23

- Sestava krytu hořáku                    (700610)		11

- Izolace otvoru pro hořák              (577316)		12

- Čelní krycí plech s logem            (3631192,3631192,7001060)		13

- Středová výztuha (pouze H425EKO)      (7001327)		4

Poznámka

- V kotli lze topit i dřevem měkkým (např. smrk, borovice, olše atd.). Při topení měkkým dřevem však očekávejme, že výkon kotle bude nižší, než uvádí výrobce pro dřevo tvrdé.

6. Seznam dodávaného příslušenství

- Škrabka a háček pro čistění ploch kotle

- Kartáč (držák+ocelová štětka)

- Napouštěcí kohout

- Regulátor tahu spalovacího vzduchu

- Manometr MCS 48 (tlakoměr), Teploměr TSC 48

- Pojistný termostatický ventil BVTS (není součástí balení)

- Páka roštovacího mechanismu

- Návod k obsluze se záručním listem

- Čistící uzávěra

- Trubka sekundáru

- Plech zatápěcí klapky

- Táhlo zatápěcí klapky s kuličkou

- Redukční příruba (2ks)

- Šamotová vyzdívka:

- šamotová tvarovka_I (30x100x š*mm)……..3ks ( pozice 2,6,7 na obr.E )

- šamotová tvarovka_II (30x275x š*mm)…….3ks ( pozice 1,5,8 na obr.E )

- šamotová tvarovka_I II (30x200x š*mm)….. 1ks ( pozice 4 na obr.E )

š* - šířka tvarovky dle typu kotle (H425EKO-2x197mm/H420EKO-300mm/H416EKO,H412EKO-250mm)

7. Montáž dílů základního příslušenství

a) Instalace zatápěcí klapky:

Zatápěcí klapka se skládá ze tří dílů. A to plechu zatápěcí klapky, táhla zatápěcí klapky a kuličky. Tyto díly složte do sebe dle obrázku D:

Obr. D

b) Instalace šamotové vyzdívky a sekundární trubky:

Po umístění a napojení kotle na teplovodní systém do něj vložíme šamotové desky dle obrázku E.  Vkládáme je do kotle podle vyznačené číselné řady od 1,2,3 atd. Jako čtvrtou v pořadí vložte sekundární trubku DÍRAMI SMĚREM NAHORU.  Tvarovku s pořadovým číslem 8, kterou budete vkládat jako poslední po vložení přitlačte k tvarovce s pořadovým číslem 7 tak, aby se vzájemně dotýkaly hranami. Instalaci provádějte šetrným způsobem, aby se šamotové tvarovky nenarušily.

Vkládejte postupně podle číselné řady 1,2,3 atd.:

Obr. E

|  | H412EKO/H416EKO | H420EKO | H425EKO |
| --- | --- | --- | --- |
| Šamot. Tvarovka I | 3ks 30x100x250 | 3ks 30x100x300 | 6ks 30x100x197 |
| Šamot. Tvarovka II | 3ks 30x275x250 | 3ks 30x275x300 | 6ks 30x197x275 |
| Šamot. Tvarovka III | 1ks 30x200x250 | 1ks 30x200x300 | 2ks 30x197x200 |

Popis montáže středové výztuhy pro H425 EKO:

1)                                                                2)

3)                                                                4)

5)                                                                6)

7)                                                                8)

9)

Popis montáže:

V prvním kroku vložte středovou výztuhu na prostřední přepážku cca do prostřed kotle (1). Po vložení výztuhy umistěte 2ks šamotu (30x100x197) do zadní části kotle pod zatápěcí klapku (2). Poté  vložte 2ks šamotu (30x100x197)  do přední části uplně dole (3). Dále pokračujte s vložením 2ks šamotu (30x197x275) naproti kroku 3(4). Dále vložte šamot 2ks (30x197x200) do horní části v předu kotle (5). Po vložení šamotů v přední časti vložte 2ks sekundární trubky (6) dírami směrem nahoru na místo uprostřed středové výztuhy. Na šamot v bodu 4 vlošte 2ks šamotu (30x197x275) (7)  V předposledním kroku vložte ze šikma 2ks šamotu (30x100x197)  v přední části kotle (8) na hoře a poté položte 2ks šamotu (30x197x275) z horní strany středové výztuhy (9).

c) Instalace příruby:

Tato příruba se montuje na nátrubky vstupní a výstupní vody ze systému. Slouží pouze jako redukce pro pohodlné propojení nového modelu kotle na stávající systém, kde byl původně zapojen kotel H4sv.

Schéma příruby:

8. Obsluha kotle

##### Před prvním zátopem je nutné :

- Překontrolovat zda je kotel a celý topný systém naplněn vodou nebo jiným teplonosným mediem a řádně odvzdušněn.

- Překontrolovat těsnost odtahových cest

- Překontrolovat usazení čistící uzávěry (č.22), aby se zabránilo přisávání falešného vzduchu do prostoru výměníku.

- Při použití paliva – hnědého uhlí nastavit klapky sekundáru (obr.A) do patřičné polohy. To samé platí i pro palivo – dřevo viz. (obr.B).

- Regulátor tahu musí být propojen řetízkem s klapkou na přikládacích dvířkách. Před pevným nastavením potřebné teploty postačí, když bude klapka v polovině svého max. otevření.

8.1 Zatápění

V kotli se zatápí jako v běžných kamnech. Horními dvířky vhodíme na rošt papír a nasypeme zapalovací třísky, na které přidáme několik hrubších kusů dřeva. Kouskem zapáleného papíru nebo pevným podpalovačem (PEPO) zažehneme zespodu (přes popelníková dvířka) nasypanou nálož. Na popelníkových dvířcích, zkontrolujeme správné nastavení klapky primárního vzduchu (dle doporučeného nastavení podle obr.B.)  a zavřeme je. Otevřeme zatápěcí klapku (č.23) zatlačením táhla do tělesa kotle. V případě nízkého tahu v komíně uzavřeme otvory pro přívod sekundárního vzduchu na bočních stranách kotle. Po prohoření dřeva postupně přidáváme palivo a dbáme na to, abychom předčasným přidáním velkého množství paliva neudusili hoření. Takto postupujeme, až množství přiloženého paliva převýší spodní hranu první přepážky. Pak můžeme najednou přiložit takové množství paliva, které plnící šachtu zaplní do takové výšky, aby bylo zaručeno těsné dovření přikládacích dvířek. Po rozhoření uzavřeme zatápěcí  klapku vytažením  táhla  na  zadní stěně kotle a otevřeme otvory pro přívod sekundárního vzduchu na bocích kotle dle doporučeného nastavení.

8.2. Přikládání a otvírání přikládacích dvířek

Abychom předešli případnému uniknutí kouře při otevření přikládacích dvířek při doplňování paliva, nebo při kontrole průběhu hoření postupujeme takto:

Před přikládáním uzavřeme vstup vzduchu dusivkou na popelníkových dvířkách a přikládací dvířka pootevřeme do výšky jen asi 1 až 1,5 cm v přední části přikládacích dvířek. Počkáme asi 10 sekund až budou kouřové zplodiny odsáty a pak můžeme dvířka

otevřít úplně. Po doplnění paliva otevřeme opět vstup spalovacího vzduchu. Při dobrém komínovém tahu nebo naplněné plnící šachtě není potřeba tímto způsobem postupovat.

Poznámka:

Po dosažení požadované teploty výstupní vody (např.80oC) povolíme řetízek na ramínku regulátoru a nastavíme takovou délku, aby byla klapka pouze 2-3mm otevřená. Takto nám regulátor bude udržovat požadovanou teplotu kotle. Nedoporučuje se klapku nastavit tak, aby při regulaci docházelo k úplnému uzavření dusivky na přikládacích dvířcích. Vedlo by to k výraznému zhoršení spalování.

## 8.3 Odpopelování

Abychom zajistili dobrý přístup spalovacího vzduchu pro dokonalé hoření, musíme občas odstranit zbytky prohořelého paliva - popel z roštu. Provedeme to kýváním páky, která je vyvedena na boční stěně kotle. Tímto pohybem se posunuje rošt a popel propadne do prostoru popelníku. V případě, že se na roštu vytvoří hrubé zbytky škváry, odstraníme ji za provozu kotle větším pohybem této páky. Tím se vysouvá kaskádovitý rošt a hrubé zbytky paliva propadnou do prostoru popelníku. Kdyby škvára zůstala viset v roštu,  rychlým  posouváním páky škváru setřeseme.

Tímto způsobem postupujeme i při čistění kotle po skončení vytápění.  Dbáme na to, aby se v prostoru pro popelníkovou zásuvku nehromadily zbytky popela, které by případně spadly mimo popelníkovou zásuvku a bránily tak jejímu správnému zasunutí. Během hoření roštujeme velmi obezřetně! To znamená, že stačí jen mírné kývání páky k tomu, abychom odstranili zbytky prohořelého paliva. V opačném případě hrozí, že nám propadne veškeré palivo do prostoru popelníku.

## 8.4 Čistění kotle

Abychom dosáhli co největší hospodárnosti provozu a tím nejvyšší účinnosti kotle, musíme vnitřní části kotlového tělesa občas, to je jednou za 3-5 dnů (dle intenzity vytápění a kvality použitého paliva), řádně vyčistit. Toto provedeme razantním seškrábáním nánosu ze stěn škrabkou a ocelovým kartáčem, které jsou součástí příslušenství kotle. POZOR! Čištění kotle provádíme vždy při vyhaslém kotli.

Při čistění postupujeme takto:

- zkontrolujeme zda je popelníková zásuvka v popelníkovém prostoru

- provedeme demontáž čistících dvířek (2). Potom vyjmeme velkou šamotovou tvarovku (poz.8 str.15) . Dále vyjmeme pomocí čistícího nářadí čistící uzávěru (22), viz schéma na str. 12. Čistící uzávěra uzavírá prostor mezi zadním průduchem přepážky a popelníkovou zásuvkou. Vytažení této uzávěry se provádí skrz středovou šachtu.   Dále postupně vytáhneme z kotle šamotovou vyzdívku se sekundární trubkou, kterou důkladně zbavíme nečistot. Pomocí škrabky a ocelového kartáče seškrábeme nánosy popílku a sazí ze stěn kotle. Po odstranění nečistot usadíme zpět čistící uzávěru (22) a pomocí přenosné svítilny, jež zasuneme do popelníkového prostoru, provedeme kontrolu, zda je čistící uzávěra řádně usazena.

- opačným postupem vrátíme do kotle šamotovou vyzdívku, trubku sekundáru, šamotovou tvarovku (poz.7 str.15), zatápěcí klapku (23), šamotovou tvarovku (poz.8 str.15), uzavřeme čistící dvířka a přiměřeně dotáhneme dvě křídlové matice čistících dvířek.

- provedeme vyčištění i násypné šachty v přední části kotle přes otevřená přikládací dvířka

- uzavřeme přikládací dvířka a krátkými kývavými pohyby roštovací pákou odstraníme z roštů zbytky škváry a popele

- otevřenými popelníkovými dvířky vyjmeme popelníkovou zásuvku, vysypeme obsah popelníkové zásuvky, provedeme vyčištění prostoru popelníkové zásuvky od zbytků škváry a popele, které při čištění nebo roštování spadly mimo popelníkovou zásuvku a uzavřeme popelníková dvířka.

POZOR !!!

### 9. Údržba kotle a topného zařízení

Před uvedením topného zařízení do provozu naplníme vodní systém topného zařízení vodou, pokud možno měkkou. Občas kontrolujeme stav vody v topném zařízení. Kotel nikdy nepřetápíme přes 90°C. Jemné bublání v tělese kotle při teplotě vody nad 80°C není závadou. Dále není závadou, pokud kotel mírně vibruje či pulzuje. Příčinou je, že kotel spaluje palivo, tak kvalitním způsobem, že veškerý kyslík, který má v danou chvíli k dispozici spálí a tudíž ho má nedostatek. Důsledkem toho se hromadí pod první vodní lamelou výbušné plyny, které se začnou podpalovat a výsledkem toho vznikají mírné pulsní vibrace. Dále je důležité, aby kotel nebyl zavzdušněn a celkový systém byl vždy doplněn vodou. V případě potřeby je možno do vodního systému doplnit nemrznoucí kapalinu Friterm (www.velvana.cz) nebo antikorozní přípravek Inhikor II.

Poznámka:

Tvrdost vody musí odpovídat ČSN 07 7401 a je nezbytné, aby v případě, že tvrdost vody nevyhovuje, byla voda upravena na hodnoty dle tabulky:

Uživatel je povinen svěřit uvedení do provozu, pravidelnou údržbu a odstranění závad jen odbornému servisu.

| Doporučené hodnoty |
| --- |
| Tvrdost | mmol/l | 1 |
| Ca2+ | mmol/l | 0,3 |
| koncentrace celkového Fe + Mn | mg/l | (0,3)* |
| *) doporučená hodnota |  |  |

10. Bezpečnostní pokyny pro montáž a obsluhu kotle

Kotel na pevná paliva smí instalovat pouze podnik s platným oprávněním provádět jeho instalaci, nebo osoby naší firmou pověřené (viz. seznam servisních organizací. Seznam je k dispozici u firemního servisního technika). Na instalaci musí být zpracován projekt dle platných předpisů. Pro informaci uvádíme základní podmínky montáže.

Před spuštěním provozu kotle je nutno kotel dokompletovat (prvky, které je nutno nainstalovat až po dopravě, jsou uloženy v popelníku jako příslušenství kotle).

Doporučujeme provést 1x ročně, nejlépe před topnou sezónou, odbornou prohlídku kotle, se zaměřením na správné napojení odkouření kotle, expanzní nádrže, opotřebení roštů apod. a provedení kontroly správné funkce chladící smyčky a regulátoru tahu.

10.1 Montáž a nastavení regulátoru tahu

V zadní horní části kotle je navařen ¾“ nátrubek pro instalaci regulátoru tahu kotle. Jímka regulátoru tahu se do tohoto nátrubku vodotěsně našroubuje (napakuje těsnící šňůrou). Po roztopení kotle nastavíme regulátor tahu min na 70 oC. Při dosažení teploty 70 oC na teploměru kotle zkontrolujeme polohu dusivky. Pootevření dusivky by se mělo pohybovat mezi 2-3mm. Nikdy by neměla být dusivka zcela uzavřená.

Pokud neodpovídá otevření dusivky nastavení, prodloužíme nebo zkrátíme řetízek regulátoru tahu.

Poznámka:

10.2 Montáž vypouštěcího ventilu

V zadní spodní části je na kotli navařen ½“ nátrubek, do kterého se našroubuje (napakuje) vypouštěcí ventil. Po napuštění vody do systému je nutné uzavřít tento ventil!

10.3 Připojení ke komínu

Kotel smí být nainstalován jen ke komínu dle ČSN 73 4201:2002 (Navrhování komínů a kouřovodů.

Připojení teplovodního kotle musí být provedeno jen se souhlasem kominické organizace.

Kotel musí být připojen k samostatnému komínovému průduchu, který má dostatečný tah pro všechny prakticky možné provozní poměry. Pozor! Tah komína je vždy nižší v době zvýšení vlhkosti ovduší, mlhy a při rozehřáté hlavě komína, na níž dlouhodobě svítilo žhavé slunce.

Trubní odvod upevněný v sopouchu a nasazený na kouřovém hrdle spotřebiče paliv musí být pevně sestaven a nasazen, aby nedošlo k jeho náhodnému, nebo samovolnému uvolnění. Doporučujeme, aby kouřovod od kotle ke komínu nebyl delší nežli 1 m, a aby směrem ke komínu stoupal; doporučený sklon nejméně 5% (3°). Připojení je doporučeno na přímo – ne více jak jeden ohyb.

Teplovodní soustava musí být provedena dle ČSN 06 0310:2006 (Ústřední vytápění, projektování a montáž), ČSN 06 0830:2006 (Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody), ČSN 07 7401 (Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa, ČSN EN 303-5 (Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotel ústředního vytápění na pevná paliva s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém výkonu nejvýše 300kW.

Kotel a kouřovod musí odpovídat požárním předpisům ČSN 06 1008:1997 (Požární bezpečnost tepelných zařízení), ČSN EN 13501-1:2007 (Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň) a smí být instalován v bezpečné vzdálenosti 400 mm od hořlavých hmot. Bezpečnou vzdálenost je nutno dodržet i v tom případě, kdy stupeň hořlavosti hořlavé hmoty není prokázán.

Bezpečnou vzdálenost je možno snížit na polovinu při použití nehořlavé tepelně izolující stínicí desky stupně A o tloušťce minimálně 5mm umístěné 25cm od chráněné hořlavé hmoty (vzduchová izolace) .

10.4 Třídění stavebních výrobků a konstrukcí podle reakce na oheň (dle ČSN 73 4201 čl. 4.5)

a) nehořlavé materiály – které z požárního hlediska bezpečně vyhoví třídě reakce na oheň A1 nebo A2 dle ČSN EN 13 501-1.

b) hořlavé materiály – reakce třídy na oheň B, C, D, E a F podle ČN EN 13 501-1.

10.5 Umístění kotle – důležitá upozornění

Kotel může být instalován dle ČSN 33 2000-3:1995 v prostředí základním AA5/AB5.

Umístění kotlů v obytném prostoru včetně chodeb je nepřípustné. Do místnosti,v níž je kotel umístěn, musí být zajištěn trvalý přívod vzduchu pro spalování.

Kotel musí být instalován tak, aby byly dodrženy požadavky ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení. Na kotel a do vzdálenosti menší než je bezpečná vzdálenost, nesmí být kladeny předměty z hořlavých materiálů. Bezpečná vzdálenost musí být dodržena i v případě zařizovacích předmětů, podpalovacího materiálu a paliva v kotelně.

Kotel musí být postaven na nehořlavé tepelně izolující podložce, která přesahuje kotel na straně popelníkových dvířek nejméně o 300 mm, na ostatních stranách nejméně o 100 mm.

Za předpokladu, že by mohlo nastat nebezpečí přechodného vzniku hořlavých plynů nebo par, případně při pracích, při nichž by mohlo vzniknout přechodné nebezpečí požáru, nebo výbuchu (např. při lepení linolea, PVC apod.) musí být spotřebič včas před vznikem nebezpečí požáru vyřazen z provozu.

Umístění kotle a paliva vzhledem k potřebnému manipulačnímu prostoru:

- před kotlem musí být ponechán manipulační prostor minimálně 1000mm

- minimální vzdálenost mezi zadní částí kotle a stěnou 400mm

- alespoň z jedné boční strany zachovat prostor pro přístup k zadní části kotle minimálně 400mm

- je vyloučeno palivo ukládat za kotel, nebo skládat ho vedle kotle ve vzdálenosti menší než 400mm.

- Je vyloučeno ukládat palivo mezi dva kotle v kotelně

- Výrobce doporučuje dodržovat vzdálenost mezi kotlem a palivem min. 1000mm nebo umístit palivo do jiné místnosti, než je instalován kotel.

10.6 POKYNY PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ TLAKOVÝCH EXPANZNÍCH NÁDOB PRO OCELOVÉ KOTLE

- Přívodní potrubí k tlakové expanzní nádobě musí být co nejkratší bez                                  uzavírek a s možností dilatace. Expanzní nádoba musí být umístěna tak, aby nemohlo dojít k ohřátí nádoby sálavým teplem.

- Každá otopná soustava musí být provedena dle ČSN 06 0830 (Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody), opatřena nejméně jedním spolehlivým pojistným ventilem umístěným na výstupním potrubí nebo na kotli, a manometrem (tlakoměrem). Umístění, montáž a světlost pojistných ventilů musí odpovídat ČSN 06 0830.

- Při nesprávné funkci pojistného ventilu je zapotřebí překontrolovat správnost jeho seřízení přetlakem 180 kPa, při kterém se musí pojistný ventil otevřít. V případě špatného seřízení pojistného ventilu je nutno provést nové seřízení a ověření.

- Montáž a seřízení pojistného ventilu, montáž s přezkoušením a úpravou tlaku  vzduchu (plynového media)  v tlakové expanzní nádobě smí provádět jenom organizace k tomu oprávněná. Před napuštěním systému vodou je zapotřebí změřit tlak vzduchu (plynového media) v tlakové expanzní nádobě; zda přetlak v expanzní nádobě opravdu odpovídá tlaku působeným výškou vodního sloupce v otopném systému.

- Zdroj tepla musí být vybaven mimo jiné ve smyslu ČSN 06 0830 a
 ČSN EN 303-5, u kotlů na spalování tuhých paliv regulátorem tahu. Nejvyšší pracovní teplota je omezena na 90°C.

- Tlaková expanzní nádoba a přívodní potrubí musí být chráněny proti zamrznutí vody.

- Hodnotu plnícího přetlaku plynu v expanzní nádobě upravit odpuštěním na hodnotu hydrostatického tlaku soustavy za studena. Odpuštění se provádí přes autoventilek na tlakové expanzní nádobě a přetlak se měří manometrem na měření tlaku v pneumatikách. Doplněním vody do systému upravit tlak na hodnotu vyšší maximálně o 10 kPa než je hydrostatická výška v systému.

- Po naplnění systému vodou označit ryskami na manometru upravenou hydrostatickou výšku a max. tlak v systému po dosažení teploty vody 90°C.

- Pokud dojde za provozu ke změnám tlakového rozdílu dle označených rysek, překročení minimálního nebo maximálního tlaku, je zapotřebí systém zkontrolovat, řádně odvzdušnit, doplnit vodu za studeného stavu, popřípadě doplnit tlak plynu v tlakové expanzní nádobě dle pokynů výrobce.

- U každé tlakové expanzní nádoby musí být provedena vnější kontrola nejméně 1x za rok, spojená s kontrolou plnícího tlaku.

- Na každý systém vytápění musí být vypracovaný a schválený projekt a provedeno zapojení zařízení pro odvádění přebytečného tepla a dle tohoto provedena montáž a zapojení kotle.

- Při správně volené tlakové expanzní nádobě nesmí dojít k většímu skutečnému tlakovému rozdílu než 60 kPa při teplotách vody v systému od 10° do 90°C. Tento tlakový rozdíl lze vyzkoušet při topné zkoušce, kdy se voda v systému zahřívá ze studeného stavu.

10.7 ZAPOJENÍ KOTLE SE ZABEZPEČOVACÍM ZAŘÍZENÍM PROTI PŘETOPENÍ

Kotel H4xx EKO je dle požadavků ČSN EN 303-5 a nařízení vlády 26/2003 Sb. vybavený pojistným výměníkem tepla pro odvádění přebytečného tepla, který musí zajistit, aby nebyla překročena nejvyšší teplota vody v kotli, tj. 110°C. Tento pojistný výměník tepla je konstruován jako průtokový ohřívač vody, který je na vstupu ovládán pojistným odpouštěcím ventilem.

Připojovací rozměry nátrubků umožňují používat pojistnou odtokovou armaturu TS 130 se zdvojeným čidlem od firmy Honeywell.

Připojení chladící smyčky:

Obr.F

Princip činnosti: čidlo pojistné armatury zasuneme do jímky v boční horní části kotle. Čidlo snímá teplotu vody v kotli. V případě, že dojde ke zvýšení teploty vody v kotli na 95°C ( TS 130 ) začne armatura automaticky otevírat a pouštět do vestavěného pojistného výměníku vodu, která odebírá teplo a zabrání tak přetopení kotle. Po vychlazení vody v kotli začne armatura automaticky zavírat až úplně zastaví přítok studené vody do pojistného výměníku. Tato činnost se může i několikrát opakovat, záleží na množství paliva v násypné šachtě, resp. na době trvání sníženého odběru tepla otopnou soustavou.

- odpouštěcí pojistný ventil je nutno připojit vždy na vstup vody do chladící smyčky, aby chladící smyčka nebyla pod stálým tlakem užitkové vody

- v případě nedodržení doporučeného připojení chladicí smyčky ke kotli dle návodu pro obsluhu, může dojít k přetlakování chladící smyčky a k následnému vzniku její  netěsnosti; na takto poškozenou smyčku se nevztahuje záruka

- pro správnou činnost ventilu musí být zajištěno připojení ventilu na trvalý zdroj chladící vody o tlaku min. 2 bar. (nejlépe veřejný vodovod) o teplotě cca 15°C

- nejméně jednou ročně překontrolovat správnou funkci ventilu

- v případě nejasnosti připojení chladící smyčky, kontaktujte servisního pracovníka výrobce na tel. 571 675 252 nebo 602 743 970.

10.8 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBSLUHU KOTLE

Z hlediska bezpečnosti a hospodárnosti provozu musí být spotřebič obsluhován dle pokynů v tomto návodu.

Kotel je možno nechat bez dozoru za předpokladu, že výkon bude nastaven tak, aby nemohlo dojít k přetopení soustavy (tlumený provoz), nebo je-li vybaven seřízeným a fungujícím regulátorem tahu spalovacího vzduchu, přesto však musí být pod občasnou kontrolou obsluhy.

POZOR !!! Při provozu mohou být některé části kotle ( přikládací, čistící a popelníkové dvířka, kouřovod) zahřáty na vyšší teplotu, při dotyku s těmito částmi hrozí popálení. Proto používejte ochrannou chňapku, která je součástí příslušenství.

Kotel smí obsluhovat jen dospělé osoby, seznámené s tímto návodem. Ponechat děti bez dozoru u spotřebiče je nepřípustné.

Je zakázáno používat hořlavé kapaliny pro zatápění ve spotřebiči a jakýmkoliv způsobem zvyšovat během provozu jeho jmenovitý výkon (tepelně spotřebič přetěžovat).

Uživatel smí provádět jen běžnou údržbu, případně výměnu dodávaných náhradních dílů. Nesmí zasahovat do konstrukce kotle, měnit jeho funkci nebo ponechat v provozu poškozený výrobek.

Upozornění:

Rosení a dehtování kotle

Zcela jistě při prvním, ale i při následných zátopech se může projevit nadměrné rosení kotle; v popelníkové části se může objevit tmavá tekutina. To je způsobeno nízkou teplotou vody v kotli (pod rosným bodem 65°C) a nízkou teplotou spalin. Rosení ustane po částečném usazení zplodin hoření na stěnách a po roztopení nad teplotu 65°C. V žádném případě nejde o netěsnost výrobku. Každý kotel je pečlivě zkoušen přetlakem a možnost tečení je prakticky vyloučena.

Dehtování kotle nastává:

- při nízkém tahu komína. Je-li tento trvale nízký, je odstranitelný jen stavební úpravou. Je-li přechodně nízký, je způsoben povětrnostními podmínkami

- při vlhkém palivu

- při trvale tlumeném provozu za nízkých teplot pod rosný bod spalin, tj. 65°C

- při nesprávné dimenzi kotle, vzhledem k tepelným ztrátám vytápěných prostor

- při zatápění se zavřenou zatápěcí klapkou

- při neodborné obsluze.

Při spalování mokrého nebo vlhkého paliva nemusí být dosaženo jmenovitého výkonu, kotel se nadměrně zanáší, orosuje a dehtuje. Tímto dochází k značným ekonomickým ztrátám, které se projevují ve zvýšené spotřebě paliva a ve snížené životnosti kotle.

Upozornění:

Jelikož rosný bod spalin je asi 65 °C, vznikne kondenzát jen při ochlazení spalin v mezní vrstvě na stěnách kotle s teplotou nižší než 65 °C. Pokud dochází k rosení v přikládací šachtě, znamená to, že palivo je příliš vlhké. V tomto případě může dojit ke stékání kondenzátu do popelníkového prostoru i při teplotě vody v kotli vyšší než 65 °C.

Minimální provozní teplotu doporučujeme vyšší než 65 °C, při nižších teplotách může docházet ke kondenzaci vodní páry ve spalinách s nepříznivými důsledky na správný provoz kotle a jeho životnost.

Je nutno upozornit na několik důležitých zásad, které je třeba dodržovat, aby funkce kotle byla  bezpečná a hospodárná.

- svědomitost obsluhy

- přiměřený provozní tah komína

- čistý kotel (tahy a průduchy)

- těsný kotel - řádně usazená a zatěsněná čistící, přikládací a popelníková dvířka

- správná volba výkonu kotle pro daný vytápěný objekt

- Vhodně vysušené palivo

### 11. Likvidace odpadu

Obalový materiál ( papír a dřevo ) je možno spálit v kamnech, pásku PP, nespálené zbytky  a popel likvidovat jako domovní odpad.

Po ukončení životnosti kamen likvidovat plášť a rošty jako kovový odpad, izolační materiál odevzdat ve sběrném dvoře.

Dřevěné latění je určeno pro jedno použití a nelze jej jako výrobek dále používat. Jeho likvidace podléhá zákonu 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Použité obalové materiály splňují podmínky pro

uvádění obalů na trh, stanovené zákonem č. 477/2001 Sb., Zákon o obalech a o změně dalších zákonů, v platném znění.

### 12. Stanovení velikosti akumulační nádrže(

Výpočet nejmenšího objemu zásobníku:

Vsp = 15 Tb x Qn (1-0,3 x (QH/Qmin))

Kde:	Vsp ….. objem akumulační nádrže v l

Tb ...…. doba hoření v hod

Qn …… jmenovitý tepelný výkon v kW

QH …… tepelné zatížení budov v kW

Qmin … nejmenší tepelný výkon v kW

Rozměry akumulační nádrže musí být stanoveny podle výkonu, dle použitého paliva, podle toho, které má největší akumulační nádrž. Tato akumulační nádrž není nutná v případě, že vypočítaný objem je menší než 300 litrů.

13. Opatření v případě poruchy

Kotel nedává dostatečný výkon:

- provést revizi komínu odbornou firmou

- používat předepsané palivo nepřekračující předepsanou vlhkost

- překontrolovat těsnost čistících dvířek

- zkontrolovat uzavření čistícího otvoru čistící uzávěrou

- zkontrolujte polohu zatápěcí klapky

- zkontrolovat těsnost kouřové cesty

- používat předepsané palivo nepřekračující předepsanou

- zkontrolovat nejde-li o rosení způsobené nízkou teplotou vody v kotli, podkračující rosný bod spalin cca 50°C

- vyčistit kotel

Vysoká teplota vody v kotli a zároveň nízká teplota vody v otopných tělesech.

Dochází k varu vody v kotli:

- velký hydraulický odpor otopné soustavy, zejména u samotížného systému

- nadměrný tah v komíně – snížit tah

- provést vyčištění topné soustavy propláchnutím, případně namontovat oběhové čerpadlo.

14. Bezpečnostní a ostatní předpisy

ČSN 06 0310  -  Ústřední vytápění. Projektování a montáž.

ČSN 06 0830  -  Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN 06 1008  -  Požární bezpeč. lokálních spotřebičů a zdrojů tepla (kotle do 50 kW)

ČSN 06 1610  -  Části kouřovodů domácích spotřebičů.

ČSN 07 0245  -  Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovod. kotle do výkonu 50 kW.

Technické požadavky:

ČSN 07 7401  -  Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním přetlakem do 8Mpa

ČSN EN 13 501-1+A1 - Klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb

Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.

ČSN 73 0831  -  Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory.

ČSN 73 4201  -  Komíny a kouřovody. Navrhování, provádění a připoj. spotřebičů paliv.

ČSN 73 4210  -  Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 303-5 - Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva

163/2002 Sb.   -  Nařízení vlády

26/2003 Sb.     -  Nařízení vlády

185/2001 Sb.   -  Zákon o odpadech

477/2001 Sb.   -  Zákon o obalech

34/1996 Sb.     -  Zákon o ochraně spotřebitele

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.

Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.

15. H4ECO 12/15/18 PELLET

Ke kotli H4EKO je možné koupit přestavbovou sadu pro automatické topení dřevními peletami o průměru 6-8mm. Tento hořák se montuje na přední stranu kotle na místo stříbrné záslepky s nápisem OPOP. Tato kapitola popisuje montáž přestavbové sady a spuštění automatického provozu hořáku.

Po zakoupení přestavbové sady obdržíte návod k řídící jednotce, která kotle ovládá. Doporučujeme použít tento návod pro spuštění peletového hořáku a pro získání informací o jeho provozu.

Automatický hořák na dřevní pelety může instalovat a spouštět pouze certifikovaná instalatérská firma oprávněná k instalaci a spouštění automatických kotlů OPOP. Pro bližší informaci kontaktujte zástupce firmy OPOP, který vám s výběrem instalační firmy poradí.

Seznam dílů:

| Typ dílu: | H4ECO 18 PELLET | H4ECO 15 PELLET | H4ECO 18 PELLET |
| --- | --- | --- | --- |
| Sestava brzdiče spalin TYP 1 (hned za přikládací komorou) | 7001073 | 7001374 | 7001070 |
| Sestava brzdiče spalin TYP 2 (prostřední typ) | 7001071 | 7001345 | 700512 |
| Sestava brzdiče spalin TYP 3 (zadní typ) | 7001072 | 7001346 | 700513 |
| Izolace přikládacích dvířek | 577538 | 577539 | 577543 |
| Sestava izolace přikládací komory | 7001380 | 7001379 | 7001381 |
| Kryt hořáku H4EKO | 700687 |
| balení hořáku, násypka na pelety, podavač pelet |  |  |  |

Technická specifikace:

|  |  | H4ECO 18 PELLET | H4ECO 15 PELLET | H4ECO 12 PELLET |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jmenovitý výkon | [kW] | 18 | 15 | 12 |
| Naměřený jmenovitý výkon | [kW] | 16,71 | 14,38 | 12,05 |
| Naměřený minimální výkon | [kW] | 4,95 | 4,05 | 3,15 |
| Třída kotle podle ČSN EN 303-5:2012 |  | 4 |
| Provozní tah | [Pa] | 10-20 |
| Průměrná teplota spalin | [C°] | 65-120 |
| Připojovací napětí | [V/Hz] | 230V/50Hz ± 10% |
| Ele. příkon provozní/maximální | [W] | 75/375 |
| hluk | dB | 50 |
| Krytí spotřebiče |  | IP21 |
| Druh paliva |  | dřevní pelety 6-8mm |
| Objem vody | [l] | 44 | 36 | 32 |
| Hmotnost kotle | [kg] | 220 | 241 | 245 |
| Průměr kouřovodu | [mm] | 150 | 130 | 130 |
| Spotřeba paliva při nam.jmenovitém výkonu (16800 KJ/kg) | [kg/hod] | 3,827 | 3,287 | 2,747 |
| Typ nátrubku výstup / vstup (vnitřní závit) |  | G1 1/2" | G1 1/2" | G1" |
| Připojení chladící smyčky (vnitřní závit) |  | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" |
| Připojení pro vypouštění a napouštění (vnitřní závit) |  | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" |
| Připojení pro montáž regulát. výkonu (vnitřní závit) |  | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
| A - celková výška kotle | [mm] | 1008 | 1008 | 1008 |
| B – celková hloubka kotle | [mm] | 823 | 823 | 823 |
| C – šířka kotle | [mm] | 627 | 527 | 477 |
| D – umístění kouřovodu | [mm] | 765 | 765 | 765 |
| E – umístění nátrubku vstupní vody | [mm] | 148 | 148 | 148 |
| F – umístění nátrubku výstupní vody | [mm] | 833 | 833 | 833 |
| G – umístění nátrubku výst. vody mimo střed. osu | [mm] | 167 | 117 | 92 |
| H – hloubka základny kotle | [mm] | 577 | 577 | 577 |
| I – celková hloubka kotle i s hořákem | [mm] | 1025 | 1025 | 1025 |
| Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda/plamen) | [mm] | 5 | 5 | 5 |
| Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda) | [mm] | 3 | 3 | 3 |

Postup montáže:

1) Odebrat šamot (ponechat šamot pouze viz. schema)

2) Odebrat trubku sekunderu

3) Zatáhnout všechny přívody vzduchu (popelníková dvířka, přikládací dvířka, boční kryty)

4) Vložit vířiče spalin mezi vodní lamely (Typy viz. tabulka)

5) Montáž izolace do přikládacích dvířek (Typy viz. tabulka)

(spojovací materiál: 2ks Karosářská podložka 6,5x30 / 2ks šroub M6x25 ISO 4017)

6) Vložit sestavu izolace přikládací komory (Typy viz. tabulka)

6	5						1

4

2

7) vytáhnout z přední části kotle sestavu krytu otvoru hořáku

8) nasadit na přírubu 2KS stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem ČSN EN ISO 4026

9) vložit hořák biopel burner

10) hořák zajistit podložkou 2ks 8,4 DIN 125A a křídlovou maticí M8

11) nasadit do hořáku trubku podavače (7001104) a zajistit šroubky M4

12) Nasadit kryt hořáku (700687)

7		11	12

8,9,10

Další částí montáže je instalace řídící jednotky peletového hořáku, násypky na pelety, podavače pelet a elektrické propojení všech součástí. Tyto úkony může provést pouze proškolená instalační firma oprávněná montovat a spouštět automatické kotle OPOP. Pro bližší informace a doporučení instalační firmy ve vašem okolí kontaktujte zástupce OPOP, který vám rád poradí. Použijte návod k peletovému hořáku OPOP, jehož součástí je popis funkcí řídící jednotky hořáku.

Hořák: Nejprve se ujistěte o správné pozici roštu viz obrázek vlevo a vložte hořák do otvoru v kotli. Pokud máte Biopel 10 – 80 můžete zvolit levou či pravou stranu. Protější otvor musí být vždy uzavřený. Hořák je uchycen do otvoru v kotli pomocí dvou šroubů. Připojení musí být těsné.

Je nutné provádět pravidelné čištění roštu hořáku a fotosenzoru tak, aby nedošlo k jejich zanesení. Více informací naleznete v návodu pro hořák.

Násypka a podavač: Násypka a podavač stojí vedle kotle. Existuje několik velikostí násypek a podavačů, jejich montáž je vždy stejná. Zasuňte podavač do sestavené násypky a následně propojte výstup z podavače s hořákem pomocí PVC hadice a trubky hořáku. Tyto příslušenství naleznete v balení hořáku. Podavač má mít sklon 45°C tak, aby bylo zajištěno ideální dávkování paliva do hořáku.

Řídící jednotka: řídící jednotka se může umístit kdekoliv s využitím speciálního držáku který naleznete v balení s hořákem.

Externí patice: složí pro propojení řídící jednotky s hořákem a také pro zapojení přídavných zařízení. Doporučujeme umístit na boční stranu kotle nebo na externí násypku tak, aby veškerá kabeláž dosáhla k daným zásuvkám.

Požadujte od certifikované instalatérské firmy kompletní zaškolení k užívání peletového hořáku a řídící jednotky kotle tak, aby jste byli schopni kotle ovládat, nastavovat požadované teploty a případně korigovat spalovací proces.

Dbejte na čistotu hořáku a jeho komponent. Doporučujeme hořák pravidelně čistit, především v jeho přední části, kde probíhá spalovací proces.

Více informací naleznete v návodu k použití pro peletové kotle OPOP.

Řídící jednotka v8:

V této kapitole naleznete kompletní popis všech funkcí v menu řídící jednotky v9. Tento výpis slouží pro základní seznámení s jednotlivými funkcemi. U všech funkcí naleznete doporučená nastavení a popis, co jednotlivé položky ovládají a informace o tom, jak jsou jednotlivé funkce navzájem provázány.

## První spuštění

První spuštění kotle slouží instalační firmě pro jednoduché nastavení základních provozních parametrů pro správnou činnost kotle. Proto je toto menu zabezpečeno přístupovým kódem a pouze certifikovaná instalační firma má přístup do této nabídky. Dále v návodu je tomuto menu věnována celá samostatná kapitola.

## Roztápění / Vyhasínání

Tato funkce slouží pro aktivaci a deaktivaci kotle. Pokud je kotel deaktivován, pak zde uvidíte nápis Roztápění. Po jeho stisku a potvrzení se kotel uvede do režimu automatického zapalování pelet. Po zhruba 5min dojde k zapálení a přechodu do tzv. PID práce. Pokud je kotel aktivován, tedy v PID práci nebo Roztápění, pak zde uvidíte nápis Vyhasínání. Po jeho stisku a potvrzení se kotel uvede do režimu Vyhasínání. Podavače přestanou podávat palivo a ventilátor navýší otáčky ventilátoru tak, aby očistil a schladil rošt. Toto trvá 5-15min dle velikosti hořáku. Poté se kotel vypne a zůstane deaktivovaný až do stisknutí tlačítka Roztápění.

## Hlavní nastavení

Toto nastavení obsahuje uživatelské funkce, které upravují chod kotle, ale zároveň neovlivňují činnost kotle a přídavných zařízení důležité pro jejich správnou funkci.

| 1. Zadaná teplota ÚT | Zvolte teplotu ústředního topení (maximální teplota kotle). Doporučujeme nastavit v rozmezí 60-80°C. Vyšší teplota je lepší pro správnou činnost kotle a jeho dlouhou životnost. | 60–80°C |
| --- | --- | --- |
| 2. Zadaná teplota TUV | Zvolte požadovanou teploty užitkové vody. TUV je aktivováno pouze tehdy, pokud je zapojen senzor TUV do "DHW sensor" výstupu v Externí patici a pokud je provozní režim v Hlavním nastavení správně zvolen. | 45–70°C |

| 3. Čištění hořáku | Aktivace ventilátoru pro čištění roštu hořáku. Ventilátor pravidelně navyšuje své otáčky tak, aby čistil rošt hořáku. |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Doba čištění | Čas mezi čištěním. Větší hořák / častější čištění vyžadováno. | 6-15min |
| 3.2 Provozní doba ventilátoru | Čas čištění. Větší hořák / delší čištění vyžadováno. | 10-20s |
| 3.3 Intenzita dmýchání | Rychlost otáček ventilátoru během čištění. Větší hořák / rychlejší otáčky vyžadovány. Pozor na vysokou rychlost otáček během čištění. Vysoká rychlost (především během nízkého výkonu kotle) může způsobit vyhasnutí (žádný plamen po čištění). Vysoké otáčky mohou také způsobit padání nespálených pelet do popelníku. Snižte otáčky ventilátoru, pokud nastane některá z těchto situací. | 50-100%. |

| 4. Provozní režimy | Režim práce čerpadel ÚT a TUV, zapojených do externí patice. Zvolte které z čerpadel je kdy vzájemně zapnuto a vypnuto. Pozor: čerpadla ÚT a TUV pracují dle tohoto režimu pouze, pokud je aktuální teplota ÚT vyšší než 40°C. Toto je nastaveno v Servisním menu, Teplota zapínání čerpadel. Aktivované čerpadlo je označeno na Hlavním panelu značkou |
| --- | --- |
| 4.1 Vytápění domu *1 | Pouze čerpadlo ústředního topení funguje. Teplota sepnutí čerpadla je nastavena na 40°C. TUV čerpadlo je deaktivováno. |
| 4.2 Priorita TUV *2 | TUV čerpadlo je nadřazeno nad ÚT čerpadlem. Ve chvíli, kdy je TUV teplota dosažena - TUV čerpadlo je deaktivováno a ÚT čerpadlo je sepnuto pro vytápění domu. Ve chvíli poklesu TUV pod Hysterezi TV - ÚT čerpadlo je deaktivováno a čerpadlo TUV je opět spuštěno, dokud teplota TUV nedosáhne požadované hodnoty. |
| 4.3 Paralelní čerpadla *2 | Obě čerpadla ÚT a TUV pracují současně pro vytápění jak domu, tak boileru. |
| 4.4 Letní režim *2 | Pouze TUV čerpadlo je aktivováno pro ohřev boileru. |

*1 Zapojení Čerpadla ÚT na výstup „CH pump“ v externí patici.

*2 Zapojení Čerpadla TUV na výstup „DHW pump“ v externí patici.

| 5. Zásobník naplněný | Zadáte, že násypka pelet byla naplněna. Pokud byla realizována Kalibrace zásobníku v Instalačním menu, dojde k zobrazení 100% úrovně pelet na hlavním panelu jednotky. Pro správné zobrazení ukazatele množství paliva je nejdříve nutné kalibrovat spotřebu paliva ve funkci Kalibrace zásobníku v Instalačním menu. |
| --- | --- |

| 6. Týdenní program kotle | Umožňuje týdenní úpravu teploty ÚT během každé hodiny, každý den v týdnu. O + - 20°C. V případě aktivace jednoho z režimů je poté aktuální ponížení teploty zobrazeno na Hlavním panelu pod Zadanou teplotou ÚT. |
| --- | --- |
| 6.1 Režim 1 (Po-Ne) | Aktivuje Režim 1. |
| 6.2 Režim 2 (Po-Pá) (So-Ne) | Aktivuje Režim 2. |
| 6.3 Nastavení režim 1 | Zvolte požadované úpravy teplot ÚT pro Režim 1. |
| 6.4 Nastavení režim 2 | Zvolte požadované úpravy teplot ÚT pro Režim 2. |

| 7. Historie alarmů | Zobrazení historie alarmových a provozních hlášení. |
| --- | --- |

| 8. Dezinfekce | Teplotní dezinfekce funguje ve spolupráci s ohřevem TUV a může být aktivována pouze, pokud je aktivováno čerpadlo TUV v Hlavním nastavení, Provozní režimy. Teplotní dezinfekce navyšuje nastavenou teplotu TUV na minimální hodnotu požadovanou pro úspěšnou dezinfekci (min. 60°C) a to v celém okruhu TUV. |
| --- | --- |

| 9.1 Nastavení displeje | Změňte veškerá nastavení týkající se nastavení hlavního displeje jednotky v9, jako jasnost displeje, šetření displeje apod. |
| --- | --- |
| 9.2 Hlavní zobrazení | Zobrazení různých typů hlavních panelů (zobrazení hlavních údajů na displeji). |
| 9.2.1 Zobrazení panelů | Zobrazení pro koncového uživatele. |
| 9.2.1.1 Panel výrobce | Zobrazení pro instalatéra. |
| 9.2.1.2 Jas displeje | Změňte jas displeje pro lepší viditelnost zobrazovaných displejů. |
| 9.3 Úsporný režim displeje | Zvolte jas při úsporném režimu displeje pro šetření spotřeby energie. |
| 9.4 Čas vyhasínání | Zvolte, za jak dlouho přejde displej do úsporného režimu, pokud jej uživatel po tuto dobu nepoužívá. |
| 9.5 Zvuk alarmu | Aktivuje/deaktivuje zvuk při hlášení alarmu. |
| 9.6 Zvuk tlačítek | Aktivuje/deaktivuje zvuk při stisku dotykového displeje. |
| 9.7 Aktualizace programu | Aktualizuje nuceně program v řídící jednotce v9. Způsob jakým standardně aktualizujete program v řídíc jednotce a externí patici je popsán v kapitole Aktualizace firmware. |

## Instalační menu

V instalačním menu může instalatér i uživatel aktivovat a upravovat činnost přídavných zařízení a také korigovat spalovací proces.

| 1. Kaskáda * | Kaskádový řadič je dodatečný modul umožňující ovládání až 4 kotlů současně, jako by to byl pouze jeden. Výkon jednotlivých kotlů pak využíváte pouze v případě nutnosti. Kotle se zapojují so kaskádového řadiče pomocí RS datového kabelu. |
| --- | --- |
| 1.1 Provozní režim | Zvolte jeden ze dvou typů řízení, a to pomocí teploty ÚT nebo pomocí čidla venkovní teploty. |
| 1.1.1 Ekvitermní regulace | Spínání jednotlivých kotlů na základě venkovní teploty. Zvolte na základě jaké venkovní teplotě se kotle spínají. Čím nižší teplota, tím více aktivovaných kotlů. |
| 1.1.2 Modulace | Spínání jednotlivých kotlů na základě nedosažení stanovené teploty ÚT v daném čase. Spojeno s funkcemi Teplota zapnutí kotlů a Čekací doba. |
| 1.2 Počet kotlů | Zvolte celkový počet kotlů zapojených do kaskádového řadiče. |
| 1.3 Hystereze | Hystereze zajišťuje opětovné sepnutí kotle v případě, že bylo dosaženo maximální teploty ÚT. Po poklesu teploty ÚT o hodnotu zadanou v této funkci dojde k opětovné aktivaci kotle. |
| 1.4 Dolní mez efektivity | Úroveň nejnižší teploty kotle. Pokud teplota nepřekročí stanovenou mez za interval nastavený ve funkci Čekací doba, je sepnut další kotel. |
| 1.5 Teplota zapnutí 3 kotlů | Teplota, při které se zapíná daný kotel. |
| 1.6 Teplota zapnutí 2 kotlů | Teplota, při které se zapíná daný kotel. |
| 1.7 Teplota zapnutí 1 kotle | Teplota, při které se zapíná daný kotel. |
| 1.8 Čekací doba | Jak dlouho bude trvat, než se aktivuje další kotel, pokud není zadaná tep. v daném čase dosažena. |
| 1.9 Verze | Aktuální verze Kaskádového řadiče. |

* Zapojení Kaskádového řadiče na jeden z RS datových výstupů v externí patici.

| 2. Odtahový ventilátor * | Aktivuje odtahový ventilátor, který zvýší komínový tah na předepsanou úroveň tak, aby nedocházelo k úniku kouře. Zapojuje se do externí patice pomocí RS datového kabelu. |
| --- | --- |
| 2.1 Provozní minimum ventilátoru | Minimální otáčky ventilátoru. |
| 2.2 Provozní maximum ventilátoru | Maximální otáčky ventilátoru. |
| 2.3 Verze | Aktuální verze Odtahového ventilátoru. |

* Zapojení Odtahového ventilátoru na jeden z RS datových výstupů v externí patici.

| 3. Koeficienty | Položky, které mají za účel korigovat plamen pomocí ventilátoru a podavače pelet, a to pro minimální a maximální výkon kotle. Všechny korekce jsou nastaveny z výroby na 0. Uživatel může toto číslo ponižovat (-) ; (menší otáčky ventilátoru nebo menší množství podávaných pelet), nebo toto číslo zvyšovat (+) ; (větší otáčky ventilátoru nebo větší množství podávaných pelet). Upravené koeficienty jsou zobrazeny na hlavním panelu u ukazatele výkonu (koeficient podavače) a u ukazatele otáček ventilátoru (koeficient ventilátoru). |
| --- | --- |
| 3.1 Koefic.ventilátoru max | Tato funkce je zodpovědná za změnu otáček ventilátoru v běžném provozu kotle. Mění se pouze hodnota maximálních otáček. |
| 3.2 Koefic.ventilátoru min | Tato funkce je zodpovědná za změnu otáček ventilátoru v běžném provozu kotle. Mění se pouze hodnota minimálních otáček. |
| 3.3 Min. koeficient podavače | Tato funkce upravuje dávkování pelet, respektive čas chodu podavačů, který je uložen v servisním menu. Měníte časy chodu podavače a přestávky podavače pro minimální výkon kotle. |
| 3.4 Max. koeficient podavače | Tato funkce upravuje dávkování pelet, respektive čas chodu podavačů, který je uložen v servisním menu. Měníte časy chodu podavače a přestávky podavače pro maximální výkon kotle. |
| 4. Ruční provoz | Zde je možné nuceně spustit veškeré elektrické komponenty zapojené do kotle, včetně všech přídavných zařízení. |

| 5. Lambda * | Regulace zbytkového kyslíku v kotli pomocí lambda sondy. |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 Čas první aktualizace | Zpoždění prvního regulačního zásahu. Během této doby se čeká na předehřev lambda sondy. Po automatickém roztopení je nutné čekat zhruba 5min, než dojde ke stabilizaci plamene, poté lambda sonda začne upravovat spalovací proces. | 5min. |
| 5.2 Čas aktualizace | Perioda korekce, jak často dochází k regulačnímu zásahu a úpravě O2 v kotli. Doporučený čas je 3-5min. Větší hořák, delší čas musí být. | 3-5min. |
| 5.3 Kyslíkový skok | Korekční faktor pro dávkování pelet v %. Jak velký je 1 regulační zásah do podávání pelet. Regulace bude probíhat dle nastaveného času ve funkci Čas aktualizace. | 2% |
| 5.4 Skok ventilátoru | Korekční faktor pro otáčky ventilátoru v %. Jak velký je 1 regulační zásah do otáček ventilátoru. Regulace bude probíhat dle nastaveného času ve funkci Čas aktualizace. | 2% |
| 5.5 Součet | Má se korekční faktor (kyslíkový skok, skok ventilátoru) sčítat při každém Času aktualizace až po dosažení zadaného O2? | Ano |
| 5.6 Min. změna | Nastavte spodní hladinu rozsahu korekce. Jednotka při snaze docílit požadovaného O2 nepůjde níže, než je tento limit. Pokud je funkce Součet aktivována. V případě, že Lambda sonda zasahuje do chodu externího podavače a ventilátoru do takové míry, že snižuje maximální výkon kotle, pak je hodnota nastavená v této funkci příliš vysoká. Je nutné ji blíže k 0% tak, aby nemohla Lambda sonda tolik zasahovat do výkonu kotle. Lambda sonda má pouze korigovat plamen nikoliv udržovat nastavenou hodnotu nespáleného kyslíku v kotli nuceným snižování nebo navyšováním výkonu kotle. | -10% |
| 5.7 Max. změna | Nastavte horní hladinu rozsahu korekce. Jednotka při snaze docílit požadovaného O2 nepůjde výše, než je tento limit. Pokud je funkce Součet aktivována. V případě, že Lambda sonda zasahuje do chodu externího podavače a ventilátoru do takové míry, že snižuje maximální výkon kotle, pak je hodnota nastavená v této funkci příliš vysoká. Je nutné ji blíže k 0% tak, aby nemohla Lambda sonda tolik zasahovat do výkonu kotle. Lambda sonda má pouze korigovat plamen nikoliv udržovat nastavenou hodnotu nespáleného kyslíku v kotli nuceným snižování nebo navyšováním výkonu kotle. | +10% |
| 5.8 Lambda 100% | Požadovaný O2 v % pro maximální výkon kotle. Mějte na paměti, že lambda sonda samotná má určitou toleranci měřených hodnot, která je + - 1%. Řídící jednotka kotle je tedy schopna udržovat požadovaný kyslík v kotli v rozmezí 1 – 1% od nastavené hodnoty. Mluvíme také o průměrné hodnotě udržovaného kyslíku v kotli po celý čas jeho provozu. Krátkodobé odchylky kyslíku od nastavené hodnoty jsou naprosto normální, vzhledem k vnějším faktorům jako změny komínového tahu, provádění čištění hořáku navyšováním otáček ventilátoru (funkce Čištění hořáku v Hlavním nastavení) atd. | Dle velikosti hořáku |
| 5.9 Lambda 1% | Požadovaný O2 v % pro minimální výkon kotle. Řídící jednotka kotle je tedy schopna udržovat požadovaný kyslík v kotli v rozmezí 1 – 1% od nastavené hodnoty. Mluvíme také o průměrné hodnotě udržovaného kyslíku v kotli po celý čas jeho provozu. Krátkodobé odchylky kyslíku od nastavené hodnoty jsou naprosto normální, vzhledem k vnějším faktorům jako změny komínového tahu, provádění čištění hořáku navyšováním otáček ventilátoru (funkce Čištění hořáku v Hlavním nastavení) atd. | Dle velikosti hořáku |

* Zapojení Lambda sondy na jeden z RS datových výstupů v externí patici.

| 6. Korekce venkovní teploty * | Korigujte teplotu měřenou venkovním čidlem. Délka přívodního kabelu ovlivňuje změřenou hodnotu. Při zapojení Venkovního čidla doporučujeme změřit reálnou teplotu a následně nastavit korekci tak, aby teplota zobrazená na Hlavním panelu odpovídala reálné hodnotě. Teplota měřená Venkovním čidlem je na Hlavním panelu označena značkou |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 Hodnota korekce | Korekce venkovní teploty. Změňte tak, aby odpovídala reálné teplotě. |  |
| 6.2 Čas průměrování | Čas jak často, se změřená hodnota ukládá do paměti a průměruje pro zjištění průměrné venkovní teploty v čase. | 30-100s |

* Zapojení venkovního čidla na výstup „External sensor“ v externí patici.

| 7. Kompresor 1, 2 *2 | Čištění hořáku pomocí kompresorového setu. | Zapnutý stav | Vypnutý stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Zapnuto | Při zapnutém stavu, kompresor čistí vždy po vyhasínací fázi a také během PID práce dle nastaveného času ve funkci Čas přestávky. Po čištění během PID práce dojde ke ztrátě světla (fotosenzor nedetekuje plamen) a kotel přechází po stanoveném čase do Roztápění. Tento čas je 20s bez plamene nastavený v Servisním menu, ve funkci Kontrola provozu. | Zapnuto |  |
| 7.2 Vypnuto | Při deaktivovaném stavu, kompresor čistí pouze po vyhasínání a nečistí během PID práce. |  | Vypnuto |
| 7.3 Doba čištění | Celkový čas čištění kompresorem. Doporučujeme v rozmezí 1-3 min. větší hořák, delší doba čištění. Během této doby se elektromagnetický ventil pravidelně otvírá a zavírá dle hodnot nastavených ve funkcích Čas otevření a Doba cyklu. Při nastavení na Zapnuto je nutné dokončit celkovou Dobu čištění ještě před tím, než dojde k opětovnému automatickému roztápění tak, aby kompresor nesfouknul dávku pelet pro aut. Roztápění. Proto nastavení Doby čištění maximálně 1min. | 1min | 3min |
| 7.4 Čas otevření | Otevření elektromagnetického ventilu. Čas jedné periody čištění. Doporučujeme v rozmezí 1-2 s. | 2s | 2s |
| 7.5 Doba cyklu | Čas potřebný pro opětovné tlakováni kompresoru tak, aby se ventil mohl opět otevřít a znovu čistit. Doporučeno je 20s. | 25s | 20s |
| 7.6 Čas přestávky | Čas pauzy mezi čištěním. Doporučeno v rozmezí 10 až 20 hodin. Tento čas platí pouze v případě, čištění během PID práce, tedy v případě že je kompresor Zapnut. | 10-24h | Nebereme v úvahu*1 |

* Kompresor v nastavení Vypnuto pracuje pouze po fázi Vyhasínání (při vypnutém stavu). Proto Čas přestávky neřešíme.

* Zapojení elektromagnetického ventilu kompresoru na jeden z výstupů „Compressor 1 nebo 2“ v externí patici.

| 8. Vakuový podavač * | Vakuový podavač dopravuje pelety na větší vzdálenosti. Z velkých sil do násypky u kotle. |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 Provozní doba | Nastavte jak dlouho bude každý den vakuový podavač v provozu. Během tohoto času by mělo dojít k naplnění násypky pelet u kotle. 30min až 1hod je zpravidla dostatečný čas k úplnému naplnění násypky. Doporučujeme prakticky ověřit, jak dlouho trvá, než dojde k naplnění násypky pomocí Vakuového podavače a nastavit přesný čas do této funkce. Řídíc jednotka se tak nebude snažit spouštět vakuový podavač v situaci, kdy je násypka již naplněna. Šetří se tak elektrický spínač na klapce vakuového kontejneru. | 30min - 1h |
| 8.2 Hodina zapnutí | Zadejte kdy během dne se má vakuový podavač spustit. Bude pracovat tak dlouho, dokud nevyprší čas nastavený ve funkci Provozní doba. | volitelné |
| 8.3 Hodina zapnutí 2 | Pokud používáte kotel vyššího výkonu je možné, že bude nutné spustit podavač 2x za den. Zde můžete nastavit čas druhého spuštění vakuového podavače během dne. Bude pracovat tak dlouho, dokud nevyprší čas nastavený ve funkci Provozní doba. | volitelné |
| 8.4 Čas otevření | Čas chodu vakuvého podavače. Trvá tak dlouho, dokud se nenaplní vakuový kontejner. Doporučeno od 80 do 200s dle délky hadic dopravujících pelety ze sila do násypky. Delší zapojení, delší Čas otevření. | 80-200s |
| 8.5 Čas přestávky | Po naplnění vakuového kontejneru pomocí funkce Čas otevření, se vekuový podavač dočasně vypíná aby pelety spadly do násypky a celý cyklus nasávání se mohl následně opakovat.Doporučujeme nastavení 20s. | 20s |

* Zapojení Vakuového podavače na výstup „Vacuum“ v externí patici.

| 9. Odstraňovač popela * | Aktivace motoru, který pohání šnek vyprazdňující popel z kotle do externího kontejneru. Prodlužuje požadavek na ruční čištění kotle. |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1 Provozní doba | Doba chodu motoru, který pohání šněk odpopelnění. Doporučujeme nastavení v rozmezí 5 až 20min dle množství vytvářeného popela. Větší hořák, delší čištění. | 5-20min |
| 9.2 Čas přestávky | Jak dlouho motor stojí, než dojde k opětovné aktivace. Odvíjí se od kvality pelet a velikosti hořáku. Doporučené nastavení je cokoliv v rozmezí 2 až 20 hodin. | 2-20h |

* Zapojení Odstraňovače popela na výstup „Deashing“ v externí patici.

| 10. Čištění výměníku * | Aktivace motoru, který pohání vyřiče spalin uvnitř výměníku kotle. Tyto výřiče čistí přepážky kotle a prodlužují nutnost manuálního čištění. |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 Provozní doba | Doba chodu motoru, který pohání výřiče uvnitř výměníku kotle. Čím větší velikost kotle, tím delší Provozní doba. | 5-10min |
| 10.2 Čas přestávky | Doba pauzy motoru, který pohání výřiče uvnitř výměníku kotle. Čím větší velikost kotle, tím kratší Čas přestávky. | 5-15h |

* Zapojení Čištění výměníku na výstup „Cleaning“ v externí patici.

| 11. Pokojový termostat | Aktivujte zvolený typ pokojového termostatu. Zvolte Termostat standard, který funguje na bázi otevřeného/zavřeného okruhu, nebo RT10 OPOP pokojový termostat. To, že byl pokojový termostat aktivován je zobrazeno pomocí značek. Oranžová značka znamená, že termostat dává kotli pokyn k topení. Červená značka znamená, že termostat nedává pokyn k topení. |
| --- | --- |
| 11.1 Termostat standard 1 *1 | Beznapěťový termostat fungující na bázi uzavřený/otevřený okruh. Otevřený okruh zanmená pokyn kotli k přechodu do fáze Vyhasínání, tedy pokyn k zastavení vytápění. Uzavřený okruh znamená pokyn kotli k přechodu do fáze Roztápění a PID provoz, tedy pokyn k topení. Značka domu na Hlavním panelu bliká v případě, že byl okruh uzavřen a termostat tedy dává pokyn k topení. |
| 11.2 Termostat standard 2 *1 | Beznapěťový termostat fungující na bázi uzavřený/otevřený okruh. Otevřený okruh zanmená pokyn kotli k přechodu do fáze Vyhasínání, tedy pokyn k zastavení vytápění. Uzavřený okruh znamená pokyn kotli k přechodu do fáze Roztápění a PID provoz, tedy pokyn k topení. Ikona domu na Hlavním panelu bliká v případě, že byl okruh uzavřen a termostat tedy dává pokyn k topení. |
| 11.3 Regulátor OPOP *2 | RT10 pokojový termostat, zapojený do RS výstupu uvnitř Externí patice v přední straně kotle. |
| 11.4 Funkce roztápění | V případě aktivace této funkce kotel reaguje na pokyn z pokojového termostatu okamžitým vypnutím/zapnutím. V případě deaktivace této funkce kotel reaguje na pokyn netopit z pokojového termostatu tím, že poníží Zadanou teplotu ÚT o hodnotu nastavenou ve funkci Snížení teploty podle termostatu. Toto řešení je výhodné u otopných systémů s velkým ojemem vody v systému, kdy by úplná deaktivace kotle znamenala velký pokles teploty v systému a dlouhý opětovný ohřev. |
| 11.5 Čerpadlo ÚT - pokojový termostat | Čerpadlo ÚT j spouštěno a deaktivováno solečně s kotlem na základě pokynu z pokojového termostatu. Vypne-li se kotel, dojde k vypnutí ÚT čerpadla a naopak. |
| 11.6 Snížení teploty podle termostatu | Kotel reaguje na pokyn k vypnutí z pokojového termostatu snížením teploty ÚT o stanovenou mez. V případě, že položka Funkce roztápění je deaktivována, pak v této poloýžce nastavujete o kolik °C se má ponížit Zadaná teplota ÚT tak, aby kotel pracoval na nižší teplotu a šetřil tak palivo pomocí automatické modulace výkonu směrem dolů. |

*1 Termostat standard 1, 2 zapojte na výstup „Room reg 1,2 a Com“ v externí patici.

*2 Regulátor OPOP (typ RT10) zapojte na jeden z datových RS výstupů v externí patici.

| 12. Solární ovládání * | Připojte externí zařízení ovládající solární kolektory pro aktivaci/deaktivaci kotle v případě, že není/je požadavek na topení kotlem, ale solárními kolektory. Zařízení musí mít beznapěťový kontakt, vypínající/zapínající kotel. |
| --- | --- |
| 12.1 Solární ovládání (NO) | Normálně otevřeno. |
| 12.2 Solární ovládání (NC) | Normálně zavřeno. |

* Zapojte zařízení ovládající solární ohřev na výstup „Solar a Com“ v externí patici.

| 13.1 Roztápění blokováno * | Blokuje spuštění kotle (roztápění) pokud je venkovní teplota změřená venkovním čidlem vyšší, než nastavená ve funkci Zadaná tepl. Pozor: venkovní čidlo musí být zapojeno, jinak dojde k chybovému hlášení. |
| --- | --- |
| 13.2 Zadaná tepl. | Vyšší venkovní teplota než nastavená donutí kotel vypnout. Pozor: nezapomeňte kalibrovat Venkovní čidlo v případě, že neměří správně ve funkci Korekce venkovní teploty v Instalačním menu. |

* Blokace roztápění funguje ve spolupráci s Venkovním čidlem, který musíte zapojit na výstup „External sens.“ V externí patici.

| 14. Parametry akumulaní nádrže* | Nastavte způsob vytápění akumulační nádrže. |
| --- | --- |
| 14.1 Akumulační nádrž | V tomto podmenu aktivujete nebo deaktivujete ohřev akumulační nádrže. |
| 14.1.1 Vypnutý | Deaktivace ohřevu akumulační nádrže. |
| 14.1.2 Zapnutý | Aktivace ohřevu akumulační nádrže. |
| 14.2 Funkce TUV | Aktivace ohřevu TUV pomocí akumulační nádrže. |
| 14.2.1 Z akumulační nádrže | Ohřev TUV je realizován pomocí akumulační nádrže. |
| 14.2.2 Z kotle | Ohřev TUV je realizován pomocí čerpadla TUV. |
| 14.3 Horní zadaná teplota | Zadejte maximální teplotu v horní části akumulační nádrže. |
| 14.4 Dolní zadaná teplota | Zadejte maximální teplotu ve spodní části akumulační nádrže. |

* Čidla pro ohřev akumulační nádrže zapojte na výstupy „C4“ a „C3“ v externí patici.

| 15. Vestavěný ventil 1, 2 *1 | Ovládání směšovacího ventilu pro jeden topný okruh. |  |
| --- | --- | --- |
| 15.1 Vypni ventil | Deaktivace směšovacího venilu v případě, že jej v dannou chvíli nechcete využívat. |  |
| 15.2 Zapněte ventil | Aktivace směšovacího venilu. |  |
| 15.3 Zadaná teplota ventilu *2 | Zadejte požadovanou teplotu, kterou má směšovací ventil udržovat. Maximální nastavitelná teplota na směšovacím ventilu je dáno funkcí Typ směšovacího ventilu | volitelné |
| 15.4 Kalibrace | Kalibrujte používaný ventil tak, aby bylo zajištěno jeho otvírání a zavírání až do mezních poloh. Tato kalibrace je automatická. |  |
| 15.5 Jednotkový skok | Velikost jednoho kroku každé změny polohy ventilu. Tento krok je prováděn pravidelně, dle nastavení času ve funkci Přestávka v měření. | 1-20% |
| 15.6 Minimální otevření | Nastavte minimální otevření tak, aby bylo zajištěno minimální proudění vody v otopném systému i v případě, že není požadavek k topení (teplota ventilu je dosažena). Pokud chete zamezit proudění vody do systému v případě, že je teplota ventilu dosažena, pak nastavte 0%. | 0-5% |
| 15.7 Čas otevření | Jak dlouho trvá ventilu přesun z jedné mezní polohy do druhé. Zavřeno - otevřeno. Odvíjí se taktéž od typu ventilu. | 120s |
| 15.8 Přestávka v měření | Pauza mezi změnou polohy ventilu. Jednotk měří v nastaveném intervalu teplotu ventilu a provádí změnu polohy ventilu. | 30s |
| 15.9 Typ směšovacího ventilu | Zvolte typ ventilu dle druhu vytápěného systému. Nastavením se změní maximální možná teplota ventilu tak, aby nedošlo k poškození používaného systému vytápění. |  |
| 15.9.1 Ventil ÚT | Ventil ústředního topení. Maximální teplota na ventilu by měla být 85°C. | 50-85°C |
| 15.9.2 Podlahový ventil | Podlahový ventil, jehož maximální teplota může být 55°C, aby nedošlo k poškození podlahového topení. | 10-55°C |
| 15.10 Ekvitermní regulace *4 | Změna teploty ventilu dle venkovního čidla. Teplota na ventilu bude automaticky upravována dle nastavených hodnot v této funkci. Čím nižší je venkovní teplota, tím vyšší by měly být požadovaná teplota ventilu. Pozor: venkovní čidlo musí být zapojeno, jinak dojde k chybovému hlášení. |  |
| 15.10.1 Topná křivka | Nastavení teplot na ventilu dle venkovní teploty, měřené venkovním čidlem. Teplota na ventilu bude automaticky upravována dle nastavených hodnot. | volitelné |
| 15.11 Pokojový termostat | Aktivujte ovládání směšovacího ventilu pomocí pokojového termostatu. Ventil může reagovat na pokyn z termostatu ponížení/zvýšením nastavené teploty ventilu, nebo se dle pokynu z pokojového termostatu zavře/otevře. |  |
| 15.11.1 Regulace bez termostatu | Pokojový termostat je deaktivován. Nemá vliv na řízení kotle. |  |
| 15.11.2 Regulátor RS snížení | Pokojový termostat RT10 snižuje teplotu na ventilu dle nastavené úrovně ve funkci Snížení teploty podle termostatu. |  |
| 15.11.3 Regulátor RS proporcionální | Regulátor RT10 zavírá nebo otevírá ventil, dle aktuálního požadavku na topení. |  |
| 15.11.4 Termostat standard | Aktivace standardního termostatu 1 nebo 2. |  |
| 15.11.5 Snížení teploty podle termostatu | Zadejte teplotu o kterou bude ponížena zadaná teplota na ventilu v případě, že funkce Regulátor snížení RS byla aktivována. |  |
| 15.11.6 Rozdíl teplot v místnosti | Histereze opětovného příkazu k topení z pokojového termostatu. O kolik má klesnout teplota v místnosti pro vydání pokynu k topení pokojovým termostatem. |  |
| 15.11.7 Změna zadané teploty | V případě zapojení a aktivace Standardního temrostatu 1 nebo 2 můžeme nastavit pokles teploty na ventilu o danou úroveň v případě, že není pokyn k topení z pokojového termostatu. |  |
| 15.12 Koeficient proporcionality | Koeficient měření teplot a aktualizace stavu topení. Jak často termostat kontroluje teplotu a upravuje režim ventilu dle aktuální situace. |  |
| 15.13 Směr otvírání | Změňte směr otvírání/zavírání směšovacího ventilu. |  |
| 15.13.1 Vlevo | Směšovací ventil se pohybuje zprava do leva při otvírání. |  |
| 15.13.2 Vpravo | Směšovací ventil se pohybuje zleva do prava při otvírání. |  |
| 15.14 Volba čidla ÚT | Zvolte čidlo, které funguje jako čidlo ÚT. Provázáno s funkcí Ochrana kotle. |  |
| 15.14.1 Čidlo ÚT | Čidlo ústředního topení (teplota kotle). Senzor musí být zapojen, jinak se objeví alarmové hlášení |  |
| 15.14.2 Přídavné čidlo 1 *6 | Čidlo musí být připojeno pokud jej aktivujete. Jinak se zobrazí chybové hlášení. |  |
| 15.15 Ochrana kotle | Směšovací ventil se otevře, aby chránil kotel před přehřátím, pokud teplota ÚT pekročí stanovenou mez. |  |
| 15.15.1 Max. teplota | Nastavte maximální povolenou teplotu kotle. Pokud je vyšší, ventil se otevře aby ochladil kotel a snížil teplotu v kotli. | 85°C |
| 15.16 Ochrana zpátečky *3 | Směšovací ventil primárně udržuje minimální teplotu vrat né vody do kotle, tak aby jej chránil proti izkoteplotní korozi. Pozor: čidlo vratné vody musí být zapojeno do externí patice v přední části kotle, jinak dojde k chybovému hlášení. |  |
| 15.16.1 Vypnutá | Funkce Ochrana zpátečky je deaktivována. |  |
| 15.216.2 Zapnutá | Funkce ochrana spátečky je aktivována. Ventil bude zavřen dokud teplota ventilu nepřekročí hodnotu zadanou ve funkci Min. tepl. zpátečky. |  |
| 15.16.3 Min. tepl. zpátečky | Nastavte minimální teplotu vratné vody, kterou bude směšovací ventil primárně udržovat. Doporučujeme v rozmezí 45 do 65°C. Odvíjí se od maximální teploty ÚT. Rozdíl by neměl být vyšší než 20°C. Nejmenší teplota vratné vody je 50°C. | 55°C |
| 15.17 Čerpadlo ventilu *5 | Aktivace a nastavení čerpadla Ventilu 1 a 2. |  |
| 15.17.1 Vždy zapnutá | Čerpadlo je vždy seplé, nezávisle na teplotě ventilu. |  |
| 15.17.2 Vždy vypnutá | Čerpadlo je vždy vypnuto, nezávisle na teplotě ventilu. |  |
| 15.17.3 Zapnutá nad mezí | Čerpadlo je sepnuto nad zadanou teplotou. Provázáno s funkcí Tepl. zapnutí. |  |
| 15.17.4 Tepl. Zapnutí | Zadaná teplota sepnutí čerpadla. Provázáno s funkcí Zpnutá nad mezí. |  |
| 15.18 Tovární nastavení | Resetujte do továrního nastavení. Všechna uživatelská nastavení ventlu budou smazána. |  |

*1 Zapojte Směšovací ventil 1 nebo 2 na výstupy „Valve 1“ nebo „Valve 2“ v externí patici.

*2 Zapojte Čidlo ventilu 1 nebo 2 na výstupy „Val.1 sens.“ nebo „Val.2 sens.“ v externí patici.

*3 Zapojte Čidlo vratné vody na výstup „Return sens.“ v externí patici.

*4 Zapojte Venkovní čidlo na výstup „External sens.“ v externí patici.

*5 Zapojte Čerpadlo ventilu 1 nebo 2 na výstupy „Valve 1 pump“ nebo „Valve 2 pump“ v externí patici.

*6 Zapojte Přídavné čidlo 1 na výstup „C1 a Gnd.“ v externí patici.

| 16. Směšovací ventil 1, 2 * | S pomocí přídavných modulů 431N můžete ovládat další směšovací ventil. Ten lze prostřednictvím 431N modulu propojit s řídící jednotkou kotle. Pro bližší informace k tomuto přídavnému zařízení kontaktujte vaši certifikovanou instalatérskou firmu nebo přímo zástupce OPOP spol. s.r.o. |
| --- | --- |

*1 Zapojte Směšovací ventil 1 nebo 2 na RS datové výstupy v externí patici, a to prostřednictvím přídavných 431N modulů.

| 17. Přídavné čerpadlo * | Aktivace a nastavení přídavného čerpadla. |
| --- | --- |
| 17.1 Typ zařízení | Zvolte typ čerpadla. Pro jaký účel jej budete využívat. |
| 17.1.1 Čerpadlo vypnuto | Deaktivace přídavného čerpadla. |
| 17.1.2 Čerpadlo ÚT - pokojový termostat | Čerpadlo ÚT je sepnuto při teplotě ústedního topení vyšší, než 40°C. Tato hodnota lze změnit v Servisním menu. |
| 17.1.3 Čerpadlo TUV | Čerpadlo TUV bude spínáno dle nastavených parametrů Teplota TUV (Hlavní nastavení) a Hystereze TUV (Servisní menu). |
| 17.1.4 Cirkulační čerpadlo | Cirkulační čerpadlo má nastavenou teplotu spínání ve funkcích Max.teplota, Min.teplota, Volba čidla, které čerpadlo ovládá. |
| 17.1.5 Podlahové čerpadlo | Podlahové čerpadlo se chová stejně jako čerpadlo cirkulační s rozdílem, že jeho maximální teplota spínání je ponížena tak, aby nedošlo k poškození podlahového vytápění. Teploty spínání nastavete ve funkcích Max. teplota, Min. teplota a Volba čidla, které čerpadlo ovládá. |
| 17.2 Max. teplota | Maximální teplota, při které je Cirkulační nebo Podlahové čerpadlo sepnuto. |
| 17.3 Min. teplota | Minimální teplota, při které je Cirkulační nebo Podlahové čerpadlo sepnuto. |
| 17.4 Volba čidla | Zvolte čidlo, dle kterého je Cirkulační nebo Podlahové čidlo ovládáno. Pozor: pokud aktivujete čidlo, které není připojeno do externí patice v přední části kotle, dojde k chybovému hlášení. |
| 17.4.1 Čidlo ÚT | Čidlo ÚT zapojené na výstup CH sensor. |
| 17.4.2 Čidlo TUV | Čidlo TUV zapojené na výstup DHV sensor. |
| 17.4.3 Čidlo ventilu 1 | Čidlo ventilu 1 zapojené na výstup Valve1 sensor. |
| 17.4.5 Čidlo ventilu 2 | Čidlo ventilu 2 zapojené na výstup Valve2 sensor. |
| 17.4.6 Čidlo zpátečky | Čidlo vratné vody zapojené na výstup Return sensor. |
| 17.4.7 Ekvitermní čidlo | Čidlo venkovní teploty zapojené na výstup Weather sensor. |
| 17.4.8 Přídavné čidlo 1 | Čidlo přídavné C1 zapojené na výstup C1 sensor. |
| 17.4.9 Přídavné čidlo 2 | Čidlo přídavné C2 zapojené na výstup C2 sensor. |

* Zapojte Přídavné čerpadlo na výstup „Aditional pump“ v externí patici.

| 18. Modul GSM * | GSM modul umožní změnu základních parametrů pomocí SMS zpráv, taktéž umožňuje přijímání hlášení o provozním stavu kotle. |
| --- | --- |
| 18.1 Vypnutý | Deaktivace GSM modulu. |
| 18.2 Zapnutý | Aktivace GSM modulu. |

* Zapojení Modul GSM na jeden z RS datových výstupů v externí patici.

| 19. Modul Ethernet * | Internetový modul umožňující připojení kotle na OPOP online server ajišťující online vzdálenou správu vašeho kotle. |
| --- | --- |
| 19.1 Vypni modul | Deaktivace modulu. |
| 19.2 Zapněte modul | Aktivace modulu. |
| 19.3 Registrace | Získejte registrační číslo pro registrování vašejho kotle na OPOP onlne server. |
| 19.4 DHCP | Používá se pro automatickou konfiguraci počítačů připojených do počítačové sítě. |
| 19.5 IP adresa | identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti |
| 19.6 Maska IP | Maska sítě je číslo, které v informatice popisuje rozdělení počítačové sítě do podsítí |
| 19.7 Adresa brány | Název aktivního zařízení (síťového uzlu), které má počítačové síti nejvyšší postavení. Brána propojuje dvě sítě pracující s odlišnými komunikačními protokoly. Vykonává i funkci routeru (směrovače), a proto ji řadíme v posloupnosti síťových zařízení nad směrovač. |
| 19.8 Adresa DNS | Hierarchický systém doménových jmen, který je realizován servery DNS a protokolem stejného jména, kterým si vyměňují informace. Jeho hlavním úkolem a příčinou vzniku jsou vzájemné převody doménových jmen a IP adres uzlů sítě. |
| 19.9 MAC adresa | Je jedinečný identifikátor síťového zařízení, který používají různé protokoly druhé (spojové) vrstvy |
| 19.10 Verze modulu | Sw verze internetového modulu, který je součástí Externí patice kotle. |

* Propojte váš modem/router s externí paticí na kotli, a to pomocí RJ45 kabelu.

| 20. Kalibrace zásobníku * | Kalibrujte zásobník pelet tak, aby se na úvodním displeji ukazovala úroveň pelet v násypce. |
| --- | --- |
| 20.1 Plný zásobník | První naplňte násypku peletami a poté aktivujte kalibraci stiskem funkce Plný zásobník. Nyní je nutné počkad, dokud nebudou všechny pelety z násypky spáleny. |
| 20.2 Prázdný zásobník | Po spálení všech pelet, stiskněte funkci Prázdný zásobník. Tím jste ukončili kalibraci. Nyní pokaždé, když dojde k vypráznění zásobníku zadejte, že je náypka znovu naplněne prostřednictvím funkce Zásobník naplněná v Základním nastavení. |

* Po ukončené kalibraci potvrzujte naplnění násypky peletami pomocí funkce Zásobník naplnění v Hlavním nastavení. Po stisknutí této funkce se opětovně zobrazí 100% množství pelet v násypce na ukazateli na Hlavním panelu displeje.

| 21. Nastavení hodin * | Nastavení aktuálního času. |
| --- | --- |
| 22. Nastavení data * | Nastavení aktuálního datumu. |

* Důležité pro online funkce, Týdenní program kotle, a pro Historii alarmů.

## Servisní menu

Servisní menu slouží pro nastavení chodu podavačů a rychlosti ventilátoru ve všech provozních stavech kotle. Toto menu je zabezpečeno přístupovým kódem vzhledem k tomu, že změny těchto parametrů mohou mít zásadní vliv na správnou činnost kotle. Proto by měl změny v tomto menu provádět pouze certifikovaný instalatér s platným oprávněným firmy OPOP spol. s.r.o.

| 1. Nastavení pelet | Změní nastavení podavače a otáčky ventilátoru při max a min výkonu kotle ve všech 3 fázích činnosti kotle (roztápění, provoz, vyhasínání). |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Parametry roztápění | Změna parametrů pro fázi automatického roztápění. |  |
| 1.1.1 Čas profukování | Čas čištění roštu hořáku před dávkováním pelet pro Roztápění. Spojeno s funkcí Rychlost profukování a Zpoždění roztápění. | 30s |
| 1.1.2 Rychlost profuku | Rychlost ventilátoru při čištění hořáku. Spojeno s funkcí Čas profukování. | 100% |
| 1.1.3 Čas násypu | Množství pelet pro automatické roztápění. Je doporučeno v rozsahu 12-18s dle typu hořáku. Málo nebo moc pelet může způsobit příliš dlouhé nebo nepovedené roztápění. | 12-16s |
| 1.1.4 Zpoždění roztápění | Po tento čas nebude v provozu extení podavač, aby nedošlo k sfouknutí pelet dodaných pro automatické roztápění. Spojeno s funkcí Čas profukování. | 30s |
| 1.1.5 Čas podávání | Chod vnitřního podavače v hořáku během Roztápění. Vnitřní podavač podává v pravidelných intervalech zbytkové množství pelet ze zadní části hořáku na rošt. Spojeno s funkcí Přestávka podávání. | 5s |
| 1.1.6 Přestávka v podávání | Pauza podávání vnitřního podavače hořáku. Jak dlouho vnitřní podavač stojí před další dávkou. Spojeno s funkcí Čas podávání. | 100-300s |
| 1.1.7 Otáčky ventilátoru | Otáčky ventilátoru během první polovyny autoatického roztápění. Ventilátor má nižší otáčky aby vytvořil žár, ze kterého následně vznikne oheň. Spojeno s funkcí Ochrana topného tělesa. Správné otáčky ventilátoru souvisí s velikostí hořáku, pro bližší info čtěte kapitolu Tovární nastavení. | 1-8% |
| 1.1.8 Otáčky 2 ventilátoru | Otáčky ventilátoru v druhé polovině roztápění. Pokud nebyl vytvořen během první polovyny roztápěcího cyklu plamen, ventilátor navýší své otáčky aby jej vytvořil. Spojeno s funkcí Ochrana topného tělesa. Správné otáčky ventilátoru souvisí s velikostí hořáku, pro bližší info čtěte kapitolu Tovární nastavení. | 3-16% |
| 1.1.9 Ochrana topného tělesa | Maximální doba jednoho zapalovacího cyklu. Během tohoto cyklu jsou otáčky ventilátoru stupňovány dle nastavení Otáčky ventilátoru a Otáčky 2 ventilátoru. Pokud nedojde k roztopení, externí podavač podá poloviční dávku pelet nastavenou v Čas násypu a vyzkouší 2 zapálení. Pokud během nastavené doby v této funkci nedojde k vzniku plamene, dojde k chybovému hlášení a kotel se vypíná. V případě, že tento čas dojde na 0 a i přes to se nepovede pelety zapálit, podavače nadávkují druhou, poloviční, dávku paliva (polovina hodnoty nastavené ve funkci Čas násypu. Poté je proveden druhý pokus o zapálení. Pokud časový interval dojde opět na 0 bez reálného vzniku plamene (fotosenzor nedetekuje světlo vyšší, než je nastavená hodnota ve funkci Jas roztápění), pak je vyhlášen alarm „Neúspěšné rozhoření“. | 12min |
| 1.1.10 Jas roztápění | Citlivost fotosenzoru. Realnou detekci množství světla můžete vidět v levém spodním rohu po vstupu do této funkce. Pokud v kotli není plamen, nastavené číslo musí být vyšší než číslo detekované fotosenzorem v levém spodním rohu. Pokud dojde k roztopení, fotosenzor detekuje plamen, úroveň světla se zvýší a překročí nastavenou mez. V tu chvíli dojde k přechodu z roztápění do PID práce. | 38 |
| 1.1.11 Zpoždění ventilátoru | Předehřev zapalovací patrony. Ventilátor je po aktivaci roztápění deaktivován po stanovenou dobu, aby se zapalovací patrona neochlazovala. Po nahřátí zapalovací patrony dojde ke spuštění ventilátoru. To kdy k tomu dojde po aktivaci roztápění je dáno touto funkcí. | 30s |
| 1.1.12 Min. výkon topného tělesa | Zde můžete snížit napájecí napětí zapalovací patrony. Při standardní zapalovací patroně dodávané firmou OPOP doporučujeme ponechat původní nastavení. | 0 |
| 1.2 Provozní parametry | Provozní parametry chodu externího podavače a ventilátoru během tzv PID práce. |  |
| 1.2.1 Minimální výkon | Nastavení chodu, pauzy externího podavače a otáček ventilátoru pro minimální výkon kotle. Dbejte na to, aby byl plamen dostatečně velký, aby nedocházelo ke špatné detekci plamene nebo jeho vyhasnutí. |  |
| 1.2.1.1 Maximální přestávka podavače | Přestávka chodu podavače při min výkonu kotle. Odvíjí se od velikosti kotle. | 7-25s |
| 1.2.1.2 Min. provoz podavače | Chod podavače během minimálního výkonu kotle. Odvíjí se od velikosti kotle. | 1-3s |
| 1.2.1.3 Min. otáčky ventilát. Provoz | Rychlost otáček ventilátoru během minimálního výkonu kotle. Odvíjí se od velikosti kotle. | 5-30% |
| 1.2.2 Maximální výkon | Nastavení chodu, pauzy externího podavače a otáček ventilátoru pro maximální výkon kotle. Dbejte na to, aby byl plamen dostatečně velký, aby bylo spalování efektivní s jemným popelem. Zároveň zkontrolujte teplotu spalin, která by měla být v mezích daných velikostí kotle. Zkontrolujte manuál pro správnou teplotu spalin. pokud je příliš vysoká při max výkonu kotle, proveďte korekci spalování. Teplota spalin je na hlavním panelu zobrazena vedle značky |  |
| 1.2.2.1 Maximální provoz podavače | Chod podavače během maximálního výkonu kotle. Odvíjí se od velikosti kotle. | 1-8s |
| 1.2.2.2 Min. přestávka podavače | Přestávka chodu podavače při max výkonu kotle. Odvíjí se od velikosti kotle. | 7-25s |
| 1.2.2.3 Max. otáčky ventilát. Provoz | Rychlost otáček ventilátoru během maximálního výkonu kotle. Odvíjí se od velikosti kotle. | 10-70% |
| 1.2.3 Doba čištění | Nucené vypnutí kotle a čištění pomocí Vyhasínací fáze. Kotel je po časovém intervalu vypnut a probíhá Vyhasínací fáze tak, aby došlo k čištění roštu. Následně dojde k opětovnému automatickému roztápění. Doporučujeme využít pouze pro vysoké výkony hořáků, 100-200kW. Doporučujeme nastavit 20h. Tovární nastavení je 0h 0min což znamená, že je tato funkce deaktivována. | 0-20h |
| 1.2.4 Kontrola provozu | Jak často fotosenzor detekuje světlo. Pokud fotosenzor po stanovenou dobu nedetekuje plamen během PID práce, dojde k automatickému přechodu do fáze Roztápění. Doporučené nastavení je od 20-50s. U větších hořáků může být tato doba delší. | 20-50s |
| 1.3 Parametry vyhasínání | Vyhasínací fáze a chod podavačů a ventilátorů v tomto provozním stavu. Rozdílné dle velikosti hořáku. |  |
| 1.3.1 Otáčky ventilátoru | Otáčky ventilátoru během první části vyhasínací fátze - v době kdy je v kotli ještě detekován plamen fotosenzorem. V té době chceme spálit zbylé pelety, než dojde k druhé fázi čištěné a chlazení. Doporučené nastavení je 50-80%. Chceme totiž rychle spálit pelety, ale nechceme aby byla rychlost ventilátoru příliš vysoká, což by způsobilo padání nespálených pelet do popelníku. | 50-80% |
| 1.3.2 Čas podávání | Chod vnitřního podavače v hořáku během fáze vyhasínání. Podavač podává zbylé pelety na rošt. Spojeno s funkcí Přestávka podávání. | 5s |
| 1.3.3 Přestávka v podávání | Pauza v chodu vnitřního podavače hořáku. Spojeno s funkcí Čas podávání. | 10-100s |
| 1.3.4 Čas vyhasínání | Maximální doba vyhasínání v době, kdy fotosenzor detekuje plamen. Pokud nedojde k vyhasnutí a fotosenzor po nastavenou dobu stále detekuje plamen, pak kotel přejde do režimu roztápění a do následného vyhasínání. Jedná se o bezpečnostní pojistku, aby se kotel nevypnul v případě, že je v kotli stále plamen. | 5-10min |
| 1.3.5 Čas zpoždění | Druhá fáze vyhasínacího cyklu v době, kdy zbylé pelety na roštu dohořely a fotosenzor již nedetekuje světlo. V té chvíli dojde k navýšení otáček ventilátoru na 100%. Cílem je čistit a schladit rošt tak, aby nedocházelo k jeho kroucení. Doporučená hodnota je 5-15min dle velikosti hořáku. | 5-15min |

| 2. Max. teplota spalin | Pokud dojde navýšení teploty na výstupu kouřovodu blížící se nastavené hodnotě, dojde k snižování výkonu kotle tak, aby bylo zabráněno překročení maximální teploty spalin. Teplota spalin je zobrazena na hlavním panelu vedle značky | 220°C |
| --- | --- | --- |
| 3. Teplota alarmu podavače | Maximální teplota vnitřního podavače v hořáku. Pokud je příliš vysoká dojde k chybovému hlášení. Zajistěte, aby byl hořák/kotel/kouřovod a komín řídně vyčištěn. Dbejte na správnou pozici roštu a správné nastavení spalovacího procesu. V opačném případě hrozí přehřátí hořáku. | 85°C |
| 4. Tepl. Priority |  | 62°C |
| 5. Zapnutí čerpadla ÚT alarm | Aktivace čerpadla ÚT během alarmového hlášení. Čerpadlo zajistí cirkulaci přehříte vody v kotli, dokud ÚT teplota neklesne pod zadanou mez. | 85°C |
| 6. Teplota zapínání čerpadel | ÚT teplota kotle, kdy dojde k sepnutí čerpadel. Pokud je teplota nižší, než je nastavená hranice, čerpada jsou neaktivní. Jedná se o ochranu kotle proti nízkoteplotní korozi. | 40°C |
| 7. Teplota alarmu kotle | Maximální teplota ÚT. Pokud je teplota vyšší než nastavená, dochází k chybovému hlášení. | 93°C |
| 8. Koeficient vnitřního podavače | Prodloužení chodu vnitřního podavač hořáku. Vnitřní podavač musí pracovat delší dobu v porovnáním s externím podavačem, aby dopravil veškeré pelety na rošt hořáku. Doporučené nastavení je 100-150%. | 100-200% |
| 9. Dmýchání | Tovární nastavení ventilátoru. Není nutné měnit, nastavení pouze pro výrobce. |  |
| 10. Min. teplota kotle | Minimální teplota kotle. Pokud teplota po stanovený čas nepřekročí tuto mez, dojde k chybovému hlášení. Spojeno s funkcí Teplota dohledu. | 30-45°C |
| 11. Impulzy nárůstu | Změna modulačního kroku během PID práce. Čím vyšší číslo, tím větší změna výkonu v čase. Čím menší číslo, tím menší je změna výkonu v čase. Tímto přímo ovlivňujete jak rychle PID modulace reaguje na změnu teploty pro udržení zadané teploty ÚT. | 0-20 |
| 12. Teplota dohledu | Pokud teplota po tento stanovený čas nepřekročí hodnotu nastavenou ve funkci Min. teplota kotle, dojde k chybovému hlášení. | 5°C |
| 13. Hystereze kotle | Teplota ÚT mínus Hystereze kotle znamená úroveň ÚT teploty kdy dochází k opětovnému zapnutí kotle. ÚT teplota = 75°C, Hystereze kotle = 15°C. kotel bude zapnut automaticky při poklesu ÚT teploty pod 60°C. | 5-15°C |
| 14. Hystereze TUV | Teplota TUV minus Hystereze TUV znamená úroveň teploty v boileru kdy dochází k opětovné aktivaci TUV čerpadla/ventilu. TUV teplota = 60°C, Hystereze TUV = 10°C. TUV čerpadlo/ventil bude znovu aktivován automaticky při poklesu TUV teploty pod 50°C | 5-10°C |
| 15. Dezinfekce | Nucené navýšení TUV teploty pro likvidaci bakterií v boileru teplé vody. |  |
| 15.1 Teplota dezinfekce | Zvolte na jakou teplotu TUV se má celá TUV systém nahřát. | 75°C |
| 15.2 Čas dezinfekce | Jak dlouho teplota TUV zůstane nahřáta na vyšší úroveň. | 10min |
| 15.3 Max. čas dohřátí dezinfekce | Maximální čas, po který může být funkce Dezinfekce aktivována. Pokud do této doby nedojde k navýšení teploty TUV na stanovenou hodnotu ve funkci Teplota dezinfekce, řídíc jednotka deaktivuje funkci Dezinfekce a přechází opětovně do běžného provozu. | 20min |
| 16. Min. teplota alarm | Minimální teplota ÚT (kotle), kterou je nutné v časovém intervalu (nastaveném ve funkci Min. teplota čas) docílit, aby nebyl vyhlášen alarm "Teplota neroste". | 30°C |
| 17. Min. teplota čas | Čas, za jak dlouho musí být teplota ÚT (kotle) vyšší, než hodnota nastavená ve funkci Min. teplota alarm. Pokud bude za tento časový interval po zapálení teplota ÚT nižší, bude vyhlášen alarm "Teplota neroste". | 30min |
| 16. Tovární nastavení | Resetuje veškeré nastavení v Servisním menu do jeho továrních hodnot. |  |

## Výběr jazyka

Volba jazyka je jednoduchá prostřednictvím vlastního menu v hlavní nabídce řídící jednotky v9. Při prvním zapnutí řídící jednotky se na displeji objeví požadavek na volbu jazyka. Pokud tuto volbu propásnete (časový interval je 30s), pak můžete kdykoliv jazyk změnit na český pomocí tohoto menu. V anglickém jazyce se výběr jazyka nazývá „Language selection“. Poznáte ji v nabídce menu podle obrázku vlajek. Po volbě jazyka se tento okamžitě nahraje do řídící jednotky.

Elektrické zapojení:

První spuštění peletového hořáku:

Po úspěšné instalaci všech komponentů a přídavných zařízení kotle následuje tzv. První spuštění, kde certifikovaný instalatér nastaví základní údaje pro správný proces spalování a aktivuje přídavná zařízení připojená do Externí patice. Toto menu je zabezpečeno přístupovým kódem.

V prvním spuštění se vás bude jednotka postupně ptát na základní informace o kotli. Po zadání každé položky pokračujte na další stiskem tlačítka Dále.

Proto si před Prvním spuštěním předem projděte diagram prvního spuštění na dalších stranách tohoto návodu tak, abyste volbu uvnitř Prvního spuštění neprodlužovali nad 30s. Je to ochrana proti tomu, aby jednotka nezůstala v Prvním spuštěním v případě, že ji instalatér přestane ovládat po delší dobu.

Zadání aktuálního času a data – pro online funkce a časové spouštění kotle, také pro správné zobrazení historie alarmů.

Výkon hořáku – správná volba hořáku nastaví časy chodu podavačů a otáček ventilátoru adekvátně k velikosti vašeho kotle a hořáku. Pozor: zadávejte pouze takový výkon hořáku, jaký je uveden na štítku na boční straně hořáku. Zadání špatného výkonu může hořák nebo kotel poškodit!

Zadání Teploty ÚT a modulačního rozsahu – teplota ÚT, tedy výstupní teplota z kotle by měla být co nejvyšší, nejlépe v rozmezí 65 až 80°C. Následuje aktivace čerpadel v případě, že jsou zapojeny do Externí patice na výstupy „CH pump“ nebo „DHW pump“. Pozor: pro čerpadlo TUV je nutné připojit čidlo teploty na výstup „DHW sensor“ v externí patici kotle, jinak řídící jednotka vyhlásí při aktivaci čerpadla alarm.

Zapojení přídavných zařízení v následujícím pořadí:

  - Pokojový termostat – standard (beznapěťový, zapojený do výstupů „Room reg.1“, nebo „Room reg2“) nebo RT10 (OPOP regulátor, zapojený na datový RS výstup v externí patici).

  - Lambda sonda – zapojená na datový RS výstup. Přednastavené hodnoty lze změnit v Instalačním menu.

  - Kompresor 1,2 – zapojen na výstup „Komp1“ nebo „Komp2“. Výběr výstupu je libovolný, oba plní stejnou funkci.

  - Vakuový podavač, Odstraňovač popela, Čištění výměníku, Odtahový ventilátor – tyto příslušenství zapojujete na výstupy „Vacuum“, „Deashing“, „Cleaning“, datový RS výstup.

Zapojení směšovacích ventilů 1,2 – na výstupy „Valve1“ nebo „Valve2“. Pozor: při aktivaci ventilů je nutné také připojit čidla ventilů na výstupy „Valve1 sens.“ Nebo „Valve2 sens.“, jinak dojde k alarmovému hlášení. Případná čerpadla ventilu zapojujete na výstupy „Valve1 pump“ nebo „Valve2 pump“ a aktivujete přímo v nastavení Vestavěných ventilů 1 nebo 2 v Instalačním menu.

- Následuje obecné obeznámení o provozu a údržbě kotle. Nezapomínejte na obeznámení zákazníka se způsobem ovládání a údržby kotle.

- Na konci Prvního spuštění můžete kotel aktivovat a uvést jej do automatického Roztápění, nebo můžete kotel ponechat deaktivovaný a provádět další práce na instalaci. Aktivaci kotle můžete provést kdykoliv prostřednictvím tlačítka Roztápění v menu jednotky. Pozor: pokud je připojen pokojový termostat ujistěte se, že je nastaven na topení tak, aby dal pokyn kotli k topení. Jinak se kotel po stisku Roztápění neaktivuje.

# Analýza rizik

Zbytková rizika a jejich prevence. Rizika vzniklá při provozu kotle za podmínek předpokládaného používání a logicky předvídatelného nesprávného používání byla minimalizována dostupnými technickými prostředky. Přes realizovaná konstrukční a technická opatření zůstávají při provozu kotle určitá zbytková rizika vyplývající z analýzy rizik, která jsou dána technologickým procesem při různých fázích životnosti zařízení. Jedná se zejména o rizika vzniklá nepozorností obsluhy kotle a nedodržením bezpečnostních zásad při provozu. Pro další snížení rizik a zajištění vyšší účinnosti bezpečnostní ochrany upozorňujeme na možný vznik určitých zbytkových rizik, která nelze žádným technickým řešením odstranit.

| Rizika při dodání kotle a jeho příslušenství |
| --- |
| Zdroj rizika | Působení rizika | Eliminace nebezpečí |
| Dopravní prostředek - nákladní automobil, osobní automobil techniků | Omezení pohybu zaměstnanců (sousedů, rodinných příslušníků) a strojů v místě, kde bude zařízení vykládáno z nákladního osobního automobilu | Předem vymezit prostor vykládání a upozornit na tuto skutečnost zaměstance (sousedy, rodinné příslušníky) |
| Manipulační vozík, vysokozdvižný vozík, rameno nákladního automobilu nebo jiné prostředky, kterými bude zařízení vykládáno | Hrozí úraz nebo způsobení škody částmi zařízení, které budou právě přemísťovány | Důkladně promyslet strategii vykládání a převozu jednotlivých části zařízení na místo, kde bude zařízení dočasně uskladněno nebo přímo kompletováno |
| Skladování zařízení, ať už ve stavu složeném nebo rozloženém | kolize osob, strojů, vozidel apod. s uloženými částmi zařízení. Kondenzace vody v elektroinstalaci a následný úraz technika, popřípadě vznik škody na zařízení | Skladovací prostor náležitě označit, popřípadě zajistit, a označit. Prostor musí být suchý, aby se vlhkost nedostala k elektroinstalaci zařízení |
| Rizika při usazení kotle na určené místo a jeho kompletace |
| Zdroj rizika | Působení rizika | Eliminace nebezpečí |
| manipulační vozík, vysokozdvižný vozík, nebo jiné prostředky, kterými bude zařízení ustavováno | Hrozí úraz nebo způsobení škody částmi zařízení, které budou právě přemísťovány | Dbát zvýšené opatrnosti v případě, že budou Vaší zaměstnanci nebo Vy, pomáhat našim technikům |
| samotná kompletace | Úrazy způsobené vrtačkou, úhlovou bruskou a běžnými nástroji, které budou technici požívat. Např. kladivo, šroubovák, pilník atd. Pád některé ze součásti zařízení. | Budou-li Vaši zaměstanci nebo Vy, naším technikům pomáhat, opatřete si řádné ochranné pomůcky. Např. ochranné brýle, pracovní rukavice atd. Po celou dobu prací být maximálně obezřetní a předvídaví |
| Rizika při normálním režimu kotle a jeho příslušenství |
| zdroj nebezpečí | působení rizika | eliminace nebezpečí |
| Kotlové těleso | Popálení o dveře (přikládací, čistící, popelníkové) jsou-li otevřeny, ožehnutí rukou či obličeje v okamžiku otevření | Dveře otevírat v ochranných rukavicích, dveře jsou v přímém kontaktu se spalinami a mohou dosáhnout teploty až 400C. Při otevírání těchto dveří stát tak, aby případný únik horkých spalin nezasáhl některou část těla. Nebezpečí trvá pár vteřin než se automaticky vyrovná podtlak ve spalovací komoře |
| popelník | Poranění rukou, popálení o popelník. Odstranění popele z popelníku | S popelníkem manipulovat pouze v ochranných rukavicích k tomuto účelu určenými. Popel vysypávat na místa pouze k tomu určená. Popel může být ještě žhavý, proto popel skladujte pouze na místa k tomu určená |
| Rizika při údržbě kotle a jeho příslušenství |
| zdroj nebezpečí | působení rizika | eliminace nebezpečí |
| spalovací komora | Popálení, vdechnutí prachu, zasažení očí prachem | Není-li kotel dostatečně dlouho odstavený, můžou být jeho části ještě horké, proto používat ochranné rukavice. Při čištění spalovací komory použít ochranné brýle a respirátor. Doporučená doba odstávky je 4 hodiny. |
| Tepelná rizika |
| kotel nesmí být vystaven vyššímu pracovnímu přetlaku než je předepsáno |
| je zakázáno kotel přetápět |
| kotel musí být chráněn proti nízkoteplotní korozi vhodným zapojením s automatickou ochranou teploty zpátečky |
| v kotli lze spalovat jen předepsané palivo |
| je zakázáno skladování hořlavin v blízkosti kotle |
| Rizika vyvolaná manipulací s palivem |
| Při manipulaci s palivem dochází k emisi tuhých částic. Proto by obsluha měla podle stupně prašnosti používat vhodné ochranné pracovní pomůcky |
| Protože se jedná o palivo, je třeba dodržovat příslušné protipožární předpisy a musí být dostupný vhodný hasící přístroj |
| Ergonomická rizika |
| kotel musí v kotelně stát ve vodorovné poloze |
| za provozu kotle musí být veškerá dvířka, víka a kryt řádně uzavřeny |

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při manipulaci s výrobkem na místo určení je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy. Pro přepravu se smí použít pomůcky a přepravní zařízení k tomuto účelu určené a odpovídající hmotnosti přepravovaného výrobku (hmotnost výrobku je uvedena na výrobním štítku).

Obsluhovat kotel smějí pouze dospělé osoby, ponechat děti bez dozoru u kotle, který jev provozu, je nepřípustné. Při provozní obsluze a údržbě zařízení používejte ochranné pracovní prostředky(rukavice, nehořlavý oděv, brýle, pokrývku hlavy) - při kontaktu s žhavými částmi kotle může dojít k popálení.

Za okolností, vedoucích v prostoru kotle k nebezpečí přechodného vzniku hořlavých plynů, při nichž by mohlo vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu (lepení linolea, PVC, práce s nátěrovými hmotami)

ES Prohlášení o shodě

(Původní)

Výrobce (osoba pověřená sestavením technické dokumentace):

OPOP spol. s r.o.,

Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika

IČO: 		47674105

tímto prohlašujeme,že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Identifikační údaje o zařízení:

Název: 		Teplovodní kotel H4ECO PELLET

Typ:		H4ECO 12 PELLET / H4ECO 15 PELLET / H4ECO 18 PELLET

Výr. č.:

Příslušná nařízení vlády (NV) – ES/EÚ:

NV č. 176/2008 Sb. - strojní zařízení (2006/42/ES)

NV č. 17/2003 Sb.   - elektrická zařízení nízkého napětí (2006/95/ES)

NV č. 616/2006 Sb. - EMC (2004/108/ES)

Použité harmonizované normy při posouzení shody:

ČSN EN ISO 12100:2011  (EN ISO 12100:2010)

ČSN EN 303-5:2013 (EN 303-5:2012)

ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012 (EN 60335-1:2012)

ČSN EN 60335-2-102:2007/A1:2010 (EN 60335-2-102:2006/A1:2010)

ČSN EN 55014-1 ed. 3:2007/A1:2010/A2:2012 (EN 55014-1:2006/A1:2009/A2: 2011)

ČSN EN 55014-2:1998/A1:2002/A2:2009/Z1:2008 (EN 55014-2:1997/A1:2001/IS1:2007/A2:2008)

Doklady vydané  autorizovanou osobou:

Certifikát shody č. ……….. ze dne  ………., vydaný Technickým zkušebním ústavem Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9, 921 01  Piešťany, IČO 00 057 380 (NB 1299)

Výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný.

Při posuzovaní shody bylo postupováno podle § 12, odst. 3a) zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.

Ve Valašském Meziříčí dne .........................

---------------------------------------------                           		                    --------------------------

Jméno a funkce odpovědné osoby                                			         Podpis

16.  ZÁRUČNÍ LIST

Na teplovodní kotel H425/H420/H416/H412 EKO

Výrobce: OPOP spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Tel.: 571 675 589, fax.: 571 611 225

Datum expedice ze závodu:_________________________________________

Podmínky záruky:

Uživatel je povinen svěřit uvedení do provozu, pravidelnou údržbu a odstranění závad jen odbornému servisu. Tento záruční list obsahuje osvědčení o jakosti a kompletnosti. Výrobce potvrzuje, že výrobek je kontrolován a odpovídá svým provedením technickým podmínkám a ČSN EN 303-5. Za jakost, funkci a provedení kotle ručíme po dobu 24 měsíců ode dne prodeje příslušnému spotřebiteli, nejdéle však 30 měsíců ode dne vyskladnění z výrobního podniku a to tím způsobem, že vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, vadné konstrukce, nebo vadného provedení odstraníme v nejkratší době na náš náklad s podmínkou, že kotel:

- je v normálním technickém stavu dle návodu k obsluze a je provozován v souladu s návodem k obsluze.

- je připojen na komínový průduch dle ČSN 73 4201:1989

- není násilně mechanicky poškozen ( nebyl proveden neoprávněný zásah s  výjimkou zásahů povolených v návodu k obsluze )

- komínový tah dle ČSN 303-5 musí odpovídat hodnotě uvedené v této normě (případně hodnotám uvedeným v tomto návodu dle typu kotle)

- spotřebitel při uplatňování reklamace předloží tento záruční list, řádně vyplněný

- jsou dodrženy pokyny výrobce pro použití tlakových expanzních nádob

- pokud odběratel neuskuteční prodej výrobku do výše uvedené zákonné záruční doby, veškerou zodpovědnost za případnou vadu výrobku nese odběratel

- náklady spojené s vyřízením reklamace budou přeúčtovány odběrateli

- izolace pod přikládací dvířka a šamotová deska jsou považovány za spotřební materiál, který nelze v případě poškození  reklamovat

TK dne________________________                                 Prodáno dne______________________

Za ocelový svařenec – za jeho trvalou těsnost ručíme standardně po dobu dvou let ode dne vyskladnění z výrobního podniku. Nadstandardní zárukou 60-ti měsíců ručíme v případě, že je zajištěn požadovaný rozsah teploty otopné vody a k netěsnosti došlo vinou nekvalitního materiálu případně svářečské práce. Pro uznání záruky tekoucího ocelového svařence musí být jednoznačně prokazatelné, že voda v kotli nevznikla díky kondenzaci ochlazeného vzduchu, ale díky netěsnosti svařence. Záruku nelze uznat při poruchách zaviněných obsluhou nebo při zapojení kotle do topného systému, který nesplňuje základní provozní podmínky kotle. Pokud bude záruka v prodloužené záruční době uznána, předáme náhradní svařenec prostřednictvím kusové dopravy nebo osobním odběrem uživateli. Pokud nebude vadný svařenec vrácen výrobnímu podniku do 30 dnů od data zaslání nebo předání náhradního svařence, bude uživateli vyúčtován svařenec v plné výši včetně nákladů na přepravu nového svařence.

Na vyměněný svařenec v prodloužené záruční době tj. 60 měsíců se vztahuje záruka 24 měsíců od data odebrání. Svařenec kotle je nastříkaný černou, vodou ředitelnou, barvou, což může mít za následek loupání této barvy. Loupající se barva nemá vliv na funkci kotle. Po prvním zatopení se tato barva opálí.

Na díly podléhající nadměrnému opotřebení se záruční lhůta nevztahuje. Těmito díly se rozumí šamotové cihly, grenamatové desky, osinokové těsnící šňůry a zapalovací patrona v případě použití s peletovým hořákem.

Postup při reklamaci :

- Předložit osobně, poštou nebo emailem potvrzený záruční list s dokladem o zaplacení výrobku.

- Nahlásit přesnou adresu, případně telefon a uvést okolnost, při které k události došlo.

- Servisní technik výrobce oznámí uživateli výrobku způsob vyřízení reklamace :

- zasláním reklamovaného dílu na výměnu

- v případě nemožnosti postupu podle bodu a) má výrobce právo určit způsob, termín a provedení opravy svým servisním pracovníkem nebo smluvním partnerem

- uživatel je povinen umožnit výrobci opravu podle bodu b)

- neumožní-li uživatel přístup k provedení opravy, považuje výrobce tuto reklamaci za ukončenou

- v případě neopravitelnosti závady má uživatel právo na výměnu vadného dílu

- v případě neoprávněnosti reklamace tj. nepotvrzení závady nebo netěsnosti svařence servisním pracovníkem, budou reklamujícímu vyúčtovány náklady spojené s prohlídkou a cestovným k uživateli

- v případě zaslání  značně znečistěného reklamovaného kotle do výrobního podniku, výrobní podnik provede vyčistění, náklady spojené s vyčistěním kotle budou přeúčtovány uživateli

Vážený zákazníku,

jsme velmi rádi, že jste se rozhodl zakoupit si náš výrobek. Toto rozhodnutí Vás opravňuje k získání 20% slevy na náhradní díly. K tomu, abyste získal výše uvedené výhody, je potřebné vyplnit registrační kartu a zaslat ji na naši adresu:

OPOP spol s r.o.

Obchodní oddělení

Zašovská 750

757 01 Valašské Meziříčí

Po obdržení vyplněného formuláře Vám obratem zašleme Zákaznickou kartu, která Vás opravňuje k získání slev u výrobce na náhradní díly. Při objednávání náhradních dílů je nutné vždy uvádět číslo Vaší Zákaznické karty na ní uvedené.

Děkujeme za Vaši důvěru.

Zde odstřihněte a zašlete na naši adresu

……………………………………………………………………………………

# 17. REGISTRAČNÍ KARTA

Možnost registrace i na našich internetových stránkách www.opop.cz

Jméno…………………………..	výrobní číslo výrobku…………………….

Příjmení…………………………	prodejce…………………………………..

Ulice a č.p. ……………………..	typ výrobku……………………………….

Město……………………………

PSČ……………………………..

Telefonní číslo (nepovinné)…………………………

E-mail ……………………………

Podpis………………………………………………

OPOP, spol. s r. o.

Zašovská 750

757 01 Valašské Meziříčí

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., č. účtu:1608851/0100

IČO: 47674105, DIČ: CZ 47674105

Telefon: obchodní oddělení: 571 675 589, sekretariát: 571 611 250, výroba: 571 675 405

Zásobování: 571 675 114, finanční oddělení: 571 675 472

Fax. 571 611 225

# Footnotes

* Skutečnou velikost akumulační nádrže musí navrhnout projektant.

* Skutečnou velikost akumulační nádrže musí navrhnout projektant.

* Skutečnou velikost akumulační nádrže musí navrhnout projektant.

* Pokud v kotli budeme topit pouze a jen dřevem, teplovodní systém není třeba osazovat akumulační nádrží.

* Skutečnou velikost akumulační nádrže musí navrhnout projektant.

( Skutečnou velikost akumulační nádrže musí navrhnout projektant.

# Text boxes

8

7

3

6

4

2

1

5

Při práci je nutno odkládat popel do nehořlavých nádob s víkem. V neposlední řadě je nutné používat ochranné pomůcky a dbát na osobní bezpečnost.

Výrobce doporučuje vřadit do otopného okruhu  vhodné směšovací zařízení, hlavně při použití oběhového čerpadla, aby vstupní teplota vytápěné vody v kotli neklesla pod 65°C.

Čím je doba hoření po roštování delší, tím menší množství sekundárního vzduchu je zapotřebí a obráceně.

Montáž a zapojení provádějte dle uvedeného schéma na str. č. 20 obr. F a pokynů výrobce. Jiné připojení chladící smyčky nedoporučujeme.

Regulátor

tahu spalovacího vzduchu

Čidlo pojistné armatury

Chladící   smyčka

Odvod chladící vody do odpadu

Nátrubek pro připojení pojistné armatury proti přetopení